Zabrze  30 /  07 / 2013

SM/DZ/2013/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 30/PN/13

NA DOSTAWY FILTRÓW  I USŁUGI W ZAKRESIE SERWISOWANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1:

Prosimy o  podanie w jakich ramkach Zamawiający oczekuje n/e typów filtrów:

-kieszeniowych:

-kasetowych:

-absolutnych:

Proponujemy: kieszeniowe w ramkach 25mm tworzywo lub ocynk , kasetowe w ramce ocynk, absolutne w ramie MDF.

Odpowiedź 1

Zamawiający oczekuje dostawy

- filtrów kieszeniowych 25 mm ramkach metalowych

- filtrów kasetowych w ramkach ze  stali ocynkowanej

- filtrów absolutnych w ramkach z MDF

Pytanie nr.2 ;

Prosimy o podanie jaką ilość kieszeni Zamawiający oczekuje dla  filtrów kieszeniowych:

Proponujemy: j/n

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | Ilość kieszeni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTR KIESZENIOWY 287 x 592 x 300 F7 | 36 SZT | 3 |
| 2 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 300 F7 | 36 SZT | 6 |
| 4 | FILTR KIESZENIOWY 428 x 428 x 300 G4 | 72 SZT | 4 |
| 5 | FILTR KIESZENIOWY 428 x 428 x 600 F9 | 36 SZT | 4 |
| 6 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 300 G4 | 144 SZT | 6 |
| 7 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 600 F9 | 72 SZT | 6 |
| 8 | FILTR KIESZENIOWY 490 x 490 x 300 G4 | 72 SZT | 5 |
| 9 | FILTR KIESZENIOWY 490 x 490 x 600 F9 | 36 SZT | 5 |

Odpowiedź 2

Zamawiający oczekuje  dostawy niżej wymienionych filtrów kieszeniowych zgodnie z podaną poniżej ilością kieszeni:

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | Ilość kieszeni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTR KIESZENIOWY 287 x 592 x 300 F7 | 36 SZT | min 4 |
| 2 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 300 F7 | 36 SZT | min 8 |
| 4 | FILTR KIESZENIOWY 428 x 428 x 300 G4 | 72 SZT | min 3 |
| 5 | FILTR KIESZENIOWY 428 x 428 x 600 F9 | 36 SZT | min 6 |
| 6 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 300 G4 | 144 SZT | min 4 |
| 7 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 600 F9 | 72 SZT | min 8 |
| 8 | FILTR KIESZENIOWY 490 x 490 x 300 G4 | 72 SZT | min 3 |
| 9 | FILTR KIESZENIOWY 490 x 490 x 600 F9 | 36 SZT | min 6 |

Pytanie nr 3

Poprawę wykazu na prawidłowe nazewnictwo klas filtracji wg EN779:2012, w więc nie G7 tylko EU7 lub F7, nie G9 tylko EU9 lub F9 Proponujemy: j/w

Odpowiedź 3

Zamawiając wyraża zgodę na doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w związku z tym wprowadza zmiany w dotychczasowej treści FORMULARZ OFERTOWO CENOWY w zakresie PAKIET-u NR 3 –  dostawa filtrów do klimatyzatorów,  w kolumnie „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA” podając dodatkowo klasę filtracji wg EN779:2012 zamawianych filtrów, którą zamieszcza w dołączonym do niniejszych wyjaśnień załączniku w postaci

ZMODYFIKOWANEGO PAKIET- u NR 3 – dostawa filtrów do klimatyzatorów,

na których należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 4 ;

Bardzo proszę o udzielenie nam informacji na temat Pakietu 3 z przetargu 30/PN/13 na „DOSTAWY FILTRÓW I USŁUGI W ZAKRESIE SERWISOWANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH „:

- rodzaj materiału dla obudowy filtrów kieszeniowych, absolutnych i kasetowych,

Odpowiedź 4.1

Zamawiający oczekuje dostawy

- filtrów kieszeniowych 25 mm ramkach metalowych

- filtrów kasetowych w ramkach ze  stali ocynkowanej

- filtrów absolutnych w ramkach z MDF

- rozmiar ramek dla filtrów kieszeniowych oraz kasetowych,

Odpowiedź 4.2

Zamawiający oczekuje dostawy filtrów w rozmiarze ramki  25 mm

Pytanie nr 5 ;

Witam chciałbym się zapytać na temat pakietu nr 3, nie mogę się doszukać informacji w SIWZ w jakiej ramie mają być wykonane filtry.

Odpowiedź 5

Zamawiający oczekuje dostawy

- filtrów kieszeniowych 25 mm ramkach metalowych

- filtrów kasetowych w ramkach ze  stali ocynkowanej

- filtrów absolutnych w ramkach z MDF

Pytanie nr 6; dotyczy wzoru umowy

Prosze o zmiane w umowie dotyczacej przetargu na dostawe filtrow do szpitala w par.4 pkt. 3 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu filtry do klimatyzatorów  będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Magazynu Szpitala przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Informuje ze firma nie ma mozliwosci magazynowania filtrów Hepa, czas oczekiwania na filtry hepa jest do 21 dni

Odpowiedź 6

Nie, Zamawiający nie wyraża oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

UWAGA

W załączeniu  ZMODYFIKOWANEGO PAKIET- u NR 3 – dostawa filtrów do klimatyzatorów, na którym należy złożyć ofertę przetargową

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.....................................................................

Prezes Zarządu Szpital Miejskiego Sp. z o.o.