Zabrze, dnia 07/04/2014r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-10 wew 212.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 i  4, 6 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/14

NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o zmianę w formularzu cenowym przedmiotowego zamówienia pakiet 1 i wydzielenie gazów medycznych jako pakiet 1 oraz gazów technicznych jako pakiet 2, ponieważ większość butli gazów technicznych w butlach jest nietypowa i tylko jedna firma w Polsce posiada tego typu butle co spowoduje, że tylko jedna firma będzie mogła złożyć ofertę co ograniczy konkurencję i tym samym jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Poza tym transport pkt.14 jest tylko w jednej pozycji, a dostawy dzielą się na medyczne i techniczne, gdzie jest różna stawka VAT. Pakiet 3 ciekły azot, ponieważ jest to gaz ciekły tankowany przez cysternę i forma dostawy różni się dostawy gazów w butlach oraz odrębnie nalicza się jego transport.

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 gazów technicznych i ciekłego azotu i utworzenie odrębnych następujących pakietów: pakiet nr 1 dostawy gazów medycznych wraz z transportem, pakiet nr 1A dostawy gazów technicznych wraz  transportem, pakiet nr 1B – dostawy ciekłego azotu wraz z transportem.

Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. Tym samym Zamawiający prosi o złożenie oferty na Formularzu ofertowym- Załącznik nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Pytanie nr 2

Bardzo proszę o zmianę w SIWZ i umowie terminu dostawy z 24 godzin na 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 24 godzin do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy dwutlenek węgla medyczny będzie używany do zabiegów laparoskopowych czy tez do krioterapii?

Odpowiedź nr 3

Dwutlenek węgla medyczny używany będzie do zabiegów laparoskopowych.

Pytanie nr 4-10 dotyczy pakiet nr 4

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zaakceptuję zbiornik o pojemności 5,3 m3?

Z podanych ilości wynika, że Zamawiający miesięcznie zużywa ok. 5 ton produktu. Podana pojemność zbiornika w zupełności zaspokoi potrzeby Zamawiającego. Jednocześnie zbiorniki oferowane przez Wykonawcę posiadają urządzenie umożliwiające zdalny odczyt ilość tlenu w zbiorniku. Kontrola dostawy pozostaje w całość po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zbiornik o pojemności 5,3 m3 .

Pytanie nr 5

Czy Zamawiające zaakceptuję zbiornik z wolnostojącą parownicą?

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuści również zbiornik z wolnostojącą parownicą, pod warunkiem, że zmieści się na powierzchni fundamentu.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie wymiarów fundamentu z projektu budowlanego?

Odpowiedź nr 6

Wymiary fundamentu z projektu budowlanego wynosi 4m x 3m.

Pytanie nr 7

Proszę o podanie wydajności parownic?

Odpowiedź nr 7

Wydajność parownic 0,74 m3 /min.

Pytanie nr 8

Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się znajduje)?

Odpowiedź nr 8

Tak, na fundamencie znajduje się zabezpieczenie odgromowe.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic. Wydajność rampy 80m3/h .

Pytanie nr 10-16 dotyczy pakietu nr 1.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zaakceptuje butle o następującej pojemności i ciśnieniu:

1. Tlen medyczny w butli stalowej 50 litrowej ciśnienie 150 bar (8 m3) lub 50 litrowej ciśnienie 200 bar (10,6 m3)

2. Tlen medyczny w butli stalowej 10 litrowej ciśnienie 200 bar (2,1 m3)

4. Tlen techniczny w butli stalowej 50 litrowej ciśnienie 200 bar (10,6 m3)

5. Acetylen w butli stalowej 50 litrowej - 10 kg

6. Sprężone powietrze w butli stalowej 50 litrowej 200 bar (10 m3)

7. Sprężone powietrze w butli stalowej 10 litrowej 200 bar (2,1 m3)

Odpowiedź nr 10

Tak, Zamawiający dopuści również  butle o następującej pojemności i ciśnieniu:

1. Tlen medyczny w butli stalowej 50 litrowej ciśnienie 150 bar (8 m3) lub 50 litrowej ciśnienie 200 bar (10,6 m3)

2. Tlen medyczny w butli stalowej 10 litrowej ciśnienie 200 bar (2,1 m3)

4. Tlen techniczny w butli stalowej 50 litrowej ciśnienie 200 bar (10,6 m3)

5. Acetylen w butli stalowej 50 litrowej - 10 kg

6. Sprężone powietrze w butli stalowej 50 litrowej 200 bar (10 m3)

Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie sprężonego powietrza w butli stalowej 10 litrowej 200 bar (2,1 m3)

Pytanie nr 11

Do jakich celów będzie wykorzystywany dwutlenek węgla medycznego w butli stalowej 40 litrowej? Do krioterapii czy laparoskopii?

Odpowiedź nr 11

Dwutlenek węgla medyczny używany będzie do zabiegów laparoskopowych.

Pytanie nr 12

Dostawy jakiego produktu oczekuje Zamawiający w pozycji Lp. 10 ciekły azot w butli stalowej 10 litrowej? Azot dostarczany jest do zbiorników typu dewar/ termosów w formie ciekłej lub jako gaz w butlach stalowych.

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 13

Jakimi zbiornikami/ termosami dysponuje Zamawiający do magazynowania ciekłego azotu i jak często są realizowane dostawy?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający dysponuje termosami o pojemności 11l.

Pytanie nr 14

Jakiego rodzaj certyfikatu jest wymagany przez Zamawiającego w przypadku mieszaniny gazowej w butli 10 litrowej: - CO2 - 5%, N2-83%, O2-12% oraz mieszaniny gazowej w butli 10 litrowej: CO2-10 %, N2-90 %. Do jakich celów będą wykorzystywane powyższe mieszaniny?

Odpowiedź nr 14

Zaoferowane gazy powinny spełniać wymogi zgodnie SIWZ. Zamawiający wykorzystuje powyższe mieszanki do badań laboratoryjnych.

Pytanie nr 15

Z uwagi na różne stawki podatku VAT (8% lub 23%) wnoszący zapytanie Wykonawca prosi o stworzenie odrębnej pozycji w Pakiecie nr  1: Dzierżawa butli niemedycznych

Wprowadzona zmiana uniemożliwi zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT

Odpowiedź nr 15

Tak, Zamawiający zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, zmodyfikował zapisy SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 gazów technicznych i ciekłego azotu i utworzenie odrębnych następujących pakietów: pakiet nr 1 dostawy gazów medycznych wraz z transportem, pakiet nr 1A dostawy gazów technicznych wraz  transportem, pakiet nr 1B – dostawy ciekłego azotu wraz z transportem.

Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. Tym samym Zamawiający prosi o złożenie oferty na Formularzu ofertowym- Załącznik nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Pytanie nr 16

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy gazów butlowych z 24h do 48 h.

Odpowiedź nr 16

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 24 godzin do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 07/04/2014 na dzień 10/04/2014 r.

Tym samy termin związania z ofertą przesuwa się na dzień 09/05/2014 r.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.