Inwestor               Szpital Miejski w Zabrzu

41-800 Zabrze ul. Zamkowa 4

Temat                  PW Przystosowanie sali operacyjnej na salę chorych na terenie szpitala.

Branża                   Elektryczna

Projektant;   mgr inż. Jan Jędrzejowski

Sprawdził; mgr inż. Antoni Mosiądz

Zabrze  maj  2012

Zawartość opracowania .

- Opis techniczny

- Zestawienie mocy

- Zestawienie materiałów

- Spis rysunków

  - Urządzenia sali chorych. Schemat zasilania.                     nr E – 01

  - Oświetlenie sali chorych i zaplecza. Schemat ideowy       nr E– 02

  - Rozdzielcza tablica TP. Schemat ideowy                           nr E – 03

  - Plan instalacji siły                                                               nr E– 04

  - Plan instalacji oświetlenia                                                   nr E– 05

- Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje następujące tematy;

a). zasilanie energią elektryczną nowego wyposażenia sali chorych

b). instalację oświetleniową pomieszczeń

c). zagadnienia BHP i ochronę przeciwporażeniową

  - Zasilanie

Dla zasilania nowych odbiorów napięciem 1-faz i 3-faz będą wykorzystane istniejące tablice rozdzielcze oraz nowoprojektowana tablica wnękowa o oznaczeniu TP zlokalizowana obok tablicy TO-JOM. W istniejących tablicach nową aparaturę zabudować w wolnych miejscach, ustalając to na montażu. Projektowaną tablicę TP wykonać jako wnękową np. produkcji LEGRAND typu RW-3x12 we wnęce o wymiarach 535x310 głęb. 95mm.

Przewody zasilające prowadzić wzdłuż istniejących tras w stropach podwieszanych oraz indywidualnie w tynku rurach ochronnych.

Przewody doprowadzone do paneli elektryczno-gazowych powinny mieć odpowiedni zapas długości przy wyjściu ze stropu (ok. 2m). W panelach zainstalowanych nad łóżkami będą zabudowane gniazdka wtyczkowe typu DATA dla specyficznych odbiorów i będą zasilane oddzielnymi obwodami z tablic rozdzielczych T3 i T4 separacyjnym napięciem 220V.

Pozostałe gniazdka wtyczkowe w panelach będą zasilane 1-fazowo z tablicy projektowanej TP. Dla zasilania odbiorów przenośnych przewiduje się obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. Wyprowadzonych z tablicy TP. Do paneli należy doprowadzić uziemienie przewodami

YDY 4mm² z szyny „SU” rozdzielni T-JOM.

  - Instalacja oświetleniowa

Przewiduje się wymianę istniejącego oświetlenia świetlówkowego na oświetlenie poprzez kasety w stropach podwieszanych o wymiarach 600x600mm i mocach 4x40W, 230V.

Obwody oświetleniowe będą wyprowadzone z nowej tablicy TP przewodami kabelkowymi typu YDY 3x1,5mm². Załączanie oświetlenia wyłącznikami  przy wejściach.

Obecnie w pomieszczeniu istnieje obwód oświetlenia bezpieczeństwa poprzez trzy oprawy stropowe żarowe i przewiduje się zachowanie tego obwodu z ewentualną wymianą opraw dla nowego stropu podwieszanego.

  - Instalacja gniazd wtyczkowych

Zastosowane w pomieszczeniach gniazda wtyczkowe mają być wykonane jako szczelne z klapką i bolcem uziemiającym podtynkowe.

Obwody gniazd wtyczkowych będą wyprowadzone z nowoprojektowanej tablicy rozdzielczej TP przewodami 3-żyłowymi  o przekroju 2,5mm² Cu. Zabezpieczenie obwodów wykopnać wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie 30mA.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej przewidziano system uziemienia ochronnego TT zastosowany w całej sieci na terenie szpitala. Ochronie podlegają metalowe części urządzeń elektrycznych nie będące normalnie pod napięciem. Ochronę wykonać poprzez trzeci przewód w kablach zasilających połączony w tablicach do całej sieci uziemiającej „SU”. Do paneli nad łóżkami będzie doprowadzone do części gniazd wtyczkowych separacyjne napięcie 220V z wydzielonych tablic rozdzielczych w zestawie tablic T-JOM.

Uwagi końcowe

Zastosowana w wyposażeniu nagrzewnica powietrza o mocy 6,6kW napięciu 400V będzie zasilana bezpośrednio z rozdzielni głównej RG/JOM zlokalizowanej w pomieszczeniu elektrycznym w piwnicy. Jako zabezpieczenie odpływowe wykorzystano rezerwowe bezpieczniki z wkładkami 16A. Kabel zasilający z uziemieniem prowadzić wzdłuż istniejących tras kablowych oraz w pomieszczeniach nad stropami podwieszonymi lub w tynku, ustalając sposób prowadzenia na montażu. W istniejącej sieci separacyjnej 220V zastosowane są dwa transformatory separacyjne o mocy po 2,5kVA. Przed wykonaniem nowej instalacji należy wykonać pomiar wykorzystanej mocy tych transformatorów i w przypadku stwierdzenia braku rezerwy w mocy należy wymienić te transformatory na większe np. o mocy 4,0kVA. W panelach przyłóżkowych oraz na stanowisku pielęgniarki  dyżurnej przewiduje się gniazdko teleinformatyczne typu RJ-45, które należy przyłączyć poprzez skrętki typu UTP4x2x0,5 do istniejących przyłączy telefonicznych ustalając ich lokalizację na montażu. Podana długość skrętki jest orientacyjna.

- Zestawienie mocy

- Nagrzewnica powietrza NP.                                            6,6kW,   400V

- Klimatyzator Kl                                                               1,7kW,   230V

- Centrala wentylacyjna c.w.                                               0,5kW,  230V

- Zasilanie łóżek GŁ1, GŁ2                                            2x0,5kW,   230V

- Lampa bakteriobójcza LB                                            2x1,0kW,   230V

- Panel nad łóżkami P1, P2                                             2x0,7kW,   230V

- Gniazda ogólne                                                                    2kW,   230V

- Oświetlenie pomieszczeń                                                 1,14kW,  230V

- Razem                                                                             16,3 kW

Przyjmując współczynnik wykorzystania mocy 0,8 oraz współczynnik jednoczesności 0,7 otrzymamy wielkość mocy zapotrzebowanej w wysokości 9,2kW

3. Zestawienie materiałów .

| Lp | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Tablica rozdzielcza TP |  |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnica wnękowa metalowa typu RW-3x12 z listwami przyłączowymi N+PE wyposażona; a). rozłącznik izolacyjny 3-bieg typu FR-103, 40A b).wyłącznik różnicowo i nadmiarowo prądowy 2-bieg typu - P312B6-30 - P312B10-30 - P312B16-30 c). gniazdko bezpiecznikowe małogabarytowe na listwę TH dla wkładek; - gG 6A - gG 10A | Kpl szt szt szt szt szt szt | 1 1 2 5 1 3 1 | LEGRAND |
| 3.2. Instalacja oświetleniowa |  |  |  |  |
| 1. | Oprawa oświetleniowa do stropu kasetonowego o wym 600x600mm IP65 o mocy 4x36W | szt | 11 | ES-SYSTEM |
| 2. | Oprawa kompaktowa naścienna typu HP 001/12 o mocy 1x18W IP54 | szt | 1 |  |
| 3. | Przewód kabelkowy typu; - YDY 2x1,5mm² - YDY 3x1,5mm² - YDY 4x1,5mm² | m m m | 20 60 20 |  |
| 4. | Łącznik klawiszowy szczelny 10A, 230V - 1-bieg. - świecznikowy - schodowy | szt szt szt | 2 1 2 |  |
| 3.3. Aparatura niezgrupowana |  |  |  |  |
| 1. | Podstawa bezpiecznikowa małogabarytowa dla wkładek - gG20 - gG 6A | szt szt | 3 8 | T1 T3, T4 |
| 2. | Gniazdo wtyczkowe 2-bieg z uziemieniem, p/t szczelne z klapką 16A, 230V | szt | 10 |  |
| 3. | Wkładka bezpiecznikowa topikowa dla bezp. Bi-G25 16A | szt | 3 | RG/JOM |
| 4. | Puszka końcowa PK 70 | szt | 15 |  |
| 5. | Rozgałęźnik izolacyjny 4x2,5 p/t | szt | 20 |  |

| Lp | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4. Okablowanie . |  |  |  |
| 1. | Przewód kabelkowy miedziany 0,750 kV typu; - YDY 4x6 mm² - YDY 2x2,5 mm² - YDY 3x2,5 mm² - YDY 3x1,5 mm² -YDY 1x4 mm² - YDY 1x6 mm² | m m m m m m | 100 80 200 90 130 40 |  |
| 2. | Skrętka telefoniczna typu UTP 4x2x0,5 | m | 100 |  |
| 3. | Rura ochronna PCV ø 18 | m | 30 |  |
| 4. | Rura ochronna PCV ø 21 | m | 20 |  |