41819 ZABRZE , ul. Franciszkańska 28b\11 i 13  tel./ fax  2752861 Regon 270563254   NIP 648-   100-42-03

PROJEKT

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Przystosowanie sali operacyjnej na salę chorych

na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

opracował                   mgr  inż  arch.

Andrzej Wojnar

PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. 	Ogólny program prac

Opracowanie niniejsze dotyczy

przystosowania sali operacyjnej na salę chorych

na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

Zakres robót przewidziany do wykonania w ramach niniejszej dokumentacji dotyczy fragmentu segmentu F   szpitala

2. 	Podział na działy

Pełny zakres specyfikacji obejmuje następujące działy:

- Wymagania ogólne

- Roboty przygotowawcze -rozbiórki

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- Sufity podwieszone

- Posadzki

6     Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

7     Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

8     Instalacja co., wod-kan. ,gazów medycznych i chłodu

9     Instalacje elektryczne

1   WYMAGANIA OGÓLNE

# KOD CPV 45000000-7

1WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) jest przystosowanie sali operacyjnej na salę chorych

na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji

Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Również  roboty nie objęte niniejszymi specyfikacjami , a których wykonanie przewidziano w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie

z obowiązującymi normami  i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi (SST)

  - Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem. wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności. użytkowania wieczystego. zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz

z załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę potrzeby. rysunki i opisy służące realizacji obiektu.

operaty geodezyjne i książkę obmiarów. a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną

wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.13. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.14. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności. wytworzony w celu wbudowania. wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-

jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

    - dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

    - kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. upoważniona  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę

1.4.17 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie

1.4.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót. zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót

dopuszczalnymi tolerancjami. a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

1.4.20. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  - dostarczoną przez Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST "

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-

towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości ,

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją  projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli. to takie materiały zostaną zastąpione innymi. a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. w tym: ogrodzenia. poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. Że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia. hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu

działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. wymagany odpowiednimi przepisami. na terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach biurowych. mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie i w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawce wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Tesli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość

zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 1 utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami   określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco. na własny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób wykonania robót. możliwości techniczne. kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. ;,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, spoiw. lepiszczy. kruszyw itp..

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli. włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

6.3 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót. stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką. w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót.

. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.

. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny przerw w robotach.

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarządzenia wstrzymania robót. z podaniem powodu,

. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. częściowych i ostatecznych odbiorów robót.

. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.

. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń.

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Blednę dane zostaną  poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

8  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

b) odbiorowi przewodów kominowych. instalacji i urządzeń technicznych.

c) odbiorowi częściowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót. które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-

mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

1. dokumentację podwykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, ;~

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST :

i programem zapewnienia jakości (PZJ)

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), ;

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

9   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawce i przyjęta przez

zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).

10   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U.

z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z późno zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

19. poz. 177). ,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.

poz. 881).

10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania :

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.

- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIÓRKI

2 Wstęp

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i

odbioru robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych w trakcie realizacji

przystosowania sali operacyjnej na salę chorych na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4. Specyfikację należy rozpatrywać wspólnie z dokumentacją

projektową.

2.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się m.in.:

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej

- usunięcie warstw posadzkowych i glazury na ścianach

- wywóz gruzu i elementów podlegających rozbiórce na koncesjonowane

składowisko. Roboty te należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót

budowlanych. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, środków transportu,

kontroli jakości robót – wymagania ogólne

23.Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, szkło, złom stalowy,

tworzywa sztuczne, papa.

Materiały z rozbiórek i wyburzeń należy segregować. Elementy murów

ceramicznych, betonowych i żelbetowych należy rozdrabniać w kruszarce do

gruzu i segregować. Uzyskany gruz budowlany usunąć poza teren budowy.

Elementy szkodliwe ekologicznie należy poddać utylizacji i udokumentować.

3.Sprzęt

Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń

pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

środowisko i jakość wykonywanych robót.

4.Transport

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących

przy robotach rozbiórkowych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robót

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie

wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt.

- Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich

obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane

przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz hełmy, okulary i

rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi

- roboty powinny być prowadzone tak, by nie została naruszona stateczność

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego

nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu

konstrukcji.

- budynek posiada właściwy sobie układ konstrukcyjno-statyczny, który należy

przed rozpoczęciem robót dokładnie rozpoznać, aby nie naruszyć stateczności

budynku. Konieczne jest zabezpieczenie pozostawianych elementów konstrukcji

przed odcięciem elementu demontowanego. Pozostawiony element powinien być

zabezpieczony montażowo poprzez odpowiednie usztywnienia, zastrzały, odciągi.

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób tradycyjny, rozbierając

poszczególne obiekty od dachu do fundamentów. Na placu budowy należy

segregować materiały z rozbiórki, materiał z rozbiórek przerobić i przygotować

jako kruszywo.

- wywóz gruzu budowlanego (ceramicznego, kamiennego, betonowego) leży po

stronie wykonawcy

- w obszarze prowadzonych robót dopuszcza się do ruchu tylko pojazdy i

maszyny obsługujące budowę. Zabrania się poruszania wszelkimi pojazdami bez

zezwolenia Kierownika Budowy

- teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe elementów obiektu

budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi

- przed rozpoczęciem robót konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy

niebezpiecznej

- gruz i materiały z rozbiórki powinny być sukcesywnie transportowane do

kontenera lub bezpośrednio na środki transportu

- gruz z rozbiórki, elementy stolarki oraz obróbek blacharskich należy

systematycznie wywozić na koncesjonowane składowisko przystosowanymi do

tego celu środkami transportu.

- z uwagi na prace w istniejacym, użytkowanym obiekcie ,prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu powodującego nadmierny hałas oraz drgania . Sposób wykonywania tych prac ustalić z Inspektorem nadzoru

6.Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz

sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Ogólne wymagania dotyczące kontroli

jakości robót podano w ST 00 (Wymagania ogólne)

7.Odbiór robót

7.1 Ogólne zasady odbioru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilości poszczególnych elementów

robót ustala sie według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w naturze przed

rozpoczęciem

7.2 Odbiór robót

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartosci. Całkowite zakończenie robót oraz

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i

przyjęcia dokumentów Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z ST.W toku odbioru ostatecznego robót, komisja

zapozna sie z realizacja ustalę przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i

ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i

robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od ST z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potracę, oceniając pomniejszona wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest

protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować

następujące dokumenty:

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i

ew. uzupełniające lub zamienne),

2. książki obmiarów (oryginały),

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, zgodnie z ST

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające Beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8. Podstawa płatności

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za

jednostkę obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej

wykonanie, określone dla tej roboty w ST

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót Beda obejmować:

• robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

9. Przepisy związane

9.1 Normy

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych-

Rozp.Min. Bud. i Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marca1972r. -Dz,U.Nr 13 poz.93z

pózniejszymi zmianami.

9.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106

poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80

poz. 718).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy

3 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01.03. – wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w ramach przystosowanie sali operacyjnej na salę chorych  na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4. Specyfikację należy rozpatrywać wspólnie z

dokumentacją projektową.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

1.3Zakres Robót objętych S T

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z montażem okien i drzwi , zgodnie

z dokumentacją projektową

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ichzgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00. Wymagania

ogólne.

2.2 Materiały

2.3 Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach rysunkowych, przypadku braku normy – powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni lub innym umownym rysunkom. Do

wykonania robót budowlanych dotyczących, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

 Okna i drzwi - kolorow, materiałow, uzgodnione zostaną w trakcie realizacji

 Okucia i zamki do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem po wyborze producenta

- stosować materiały posiadające atest higieniczny

SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne

3.2 Sprzęt

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru.

TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne

WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w części ogólnej

5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory / progu/. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna /drzwi / zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Wykuć dłutem otwór w ścianie, przykręcić zaczepy mocujące na ościeżnice. Kierować ich końce do wewnątrz muru, zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający / kit  lub piankę/ na powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeżnicy. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą

pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu.

Cementować zaczepy zaprawą murarską lub cementem szybkowiążącym. Szczelinę między framugą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową /zabezpieczyć okno taśmą malarską/. Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar

pianki. Wewnętrzne powierzchnie futryny wyrównać gipsem. Spojenie okna z framugą uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Uzupełnić ubytki zewnętrzne, warstwą zaprawy, która powinna mieć grubość wystarczającą aby zakryć szczelinę montażową ościeżnicy. Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe. W drzwiach zamontować okucia. Parapety wewnętrzne wykonać z płyt jak na ściane z pochyleniem do środka

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w wymaganiach ogólnych

6.2 Kontrola jakości materiału

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli podlega:

 wykonanie montażu stolarki okiennej, drzwiowej;

 wykonanie montażu parapetów;

 wypoziomowanie zamontowanych elementów;

 wypełnienie ubytków w ścianie;

 zakup materiałów;

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00. Wymagania

ogólne

Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest:

 m2 / szt/ stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania;

 mb / szt / parapetów wewnętrznych, na podstawie dokumentacji projektowej i

pomiarów;

ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00. Wymagania

ogólne

8.2 Odbiór robót

Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski.

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót.

Odbiorowi podlega wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00. Wymagania ogólne

Pozostałe ustalenia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą

Przepisy związane

10.1 Normy

10.1 Normy budowlane:

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami Wymagania i metody badań

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności

anodowych powłok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.

PN-76/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności

anodowych powłok tlenkowych. Badanie odporności na korozję.

PN-80/H-97023 Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium.

4  SUFITY PODWIESZONE O PODWYŻSZONEJ  HIGIENICZNOŚĆI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru płyt

wypełniających sufitów podwieszanych w trakcie realizacji

przystosowania sali operacyjnej na salę chorych na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

Specyfikację należy rozpatrywać wspólnie z dokumentacją projektową.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące

wykonania i odbioru Robót w zakresie higienicznych sufitów podwieszanych o podwyższonej higienicznośći dla sal pooperacyjnych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –przystosowania sali operacyjnej na salę chorych na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczącer obót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Płyty np. ROCKFON Rockfon MediCare Air  o wym modularnych 60 *60 cm(lub inne o takich samych właściwościach)

2.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych np. Rockfon

Medicare Air  600x600x20

Poz Właściwości Wymagania

1 Reakcja na ogień: Euroklsa A1 zg. z PN EN

13501-1

2 Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

3 Pochłanianie dźwięku:

Klasa pochłaniania A

Pogłosowy wsp. pochłaniania

dźwięku w

0,90

125 Hz 0,50

250 Hz 0,75

500 Hz 0,90

1000 Hz 0,85

2000 Hz 0,95

4000 Hz 0,85

5 Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.

2.3. Składowanie materiałów

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne.

Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na drugiej.

2.4. Deklaracja zgodności

Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowanenakiem CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne”.

2. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszanych W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP.

3.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:

Noże –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty

Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na

montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z

zaleceniami producentów)

Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów

Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu

podwieszanego:

 Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

 podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności

od wielkości i stopnia komplikacji)

 poziomice (tradycyjne, laserowe)

 linki murarskie

4. TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00

„Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Montaż płyt

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty Rockfon są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.

Cięcie

Docinać produkty firmy Rockfon ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów używać farby do malowania brzegów firmy Rockfon.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Wykończenia przyścienne

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm.

Narożniki

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle opasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nośna

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad- jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm.

Montaż płyt

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty Rockfon są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.

Odporność na korozję

System montażu Rockfon gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujące

Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być stosowane. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest

również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w

tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on

wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie.

POSTPEOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości:

Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką

szczotką.

Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką.

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może

być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu ieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających  pomieszczenia, w którym sufit podwieszany został zainstalowany. Wszelki prace

powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie

konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki est sufit podwieszany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00

„Wymagania ogólne”.

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją

projektową.

 Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z

dokumentacją projektową.

 Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu

o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na

długości 5m.

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt.

o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń.

o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów /

instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich

elementów sufitu podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie

elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane.

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00

„Wymagania ogólne”.

2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:

 m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni

wbudowanych/ zakupionych płyt

 szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

 mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej

 szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STT - 00

„Wymagania ogólne”.

2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN EN 13964:2004Sufity podwieszane Wymagania i metody badań

 PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych.

Oznaczanie ciepła spalania

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda

badania niepalności materiałów budowlanych

5  POSADZKI

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i

odbioru robót posadzki w trakcie realizacji przystosowanie sali operacyjnej na salę chorych na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 Specyfikację należy rozpatrywać wspólnie z dokumentacją projektową.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

1.4 Zakres Robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót:

- wykonanie posadzki

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00. Wymagania

ogólne

2.2 Materiały

 Wylewka samopoziomująca

 Wykładzina podłogowa. Polyflor Finesse EC , z atestem higienicznym odporna na ścieranie, mycie i dezynfekcje , przewodząca ładunki elektryczne (lub inna równoważna),

-płytki gresowe

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. Wymagania ogólne

3.2 Sprzęt

Wykonawca przystępując do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę prac, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Ogranicza się stosowanie urządzeń o wysokim poziomie hałasu.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego

sprzętu:

- elektronarzędzia

- samochodów do przewozu materiałów

- szpachle, pędzle, wałki ....itp.

- inne narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wymagania

ogólne

4.2 Transport materiałów

Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewożonych materiałów. Uszkodzenia materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane środkami transportu w substancji budynku i jego

otoczeniu na terenie objętym pracami Wykonawca usunie na własny koszt. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00.00.

5.2 Wytyczne wykonywania posadzek homogenicznych.

Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją firmy instalującej wykładzinę dotyczącą warunkow montażu w obiekcie. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: · zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodne z PN 62-B-10144 Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną

izolację przeciw wilgoci.

· Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5%. Musi to zostać sprawdzone dpowiednim miernikiem.  Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, brakow i występow, wolna od tłuszczow,zanieczyszczeń i mleczka cementowego.

· Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest rowność powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długość 1m nie powinny przekraczać 2,0-3,0 mm. Większe ubytki należy zaszpachlować. Podłoża

porowate nalżŜy przeszlifować.

· Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą.

Montaż wykładziny homogenicznej

Wykonywać zgodnie z zaleceniem producenta w zakresie wykonania uziemienia oraz klejenia i spawania wykładziny

Przy wywijaniu wykładziny na ścianę należy używać profili wyobleniowych. Do klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać. Wysokość cokołu 100mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne

7.2 Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanej posadzki)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00. Wymagania ogólne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00. Wymagania ogólne Pozostałe ustalenia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

6  PŁYTKI CERAMICZNE

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  - 45431200-9

1Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac

związanych z wykonaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych dla realizacji przystosowania sali operacyjnej na salę chorych na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu

następujących prac:

. wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji" w części ogólnej

2. Materiały .

2.1. Płytki ceramiczne ścienne

- Płytki o wym 60*60 cm z powłoką  powłoką  antybakteryjną i antygrzybiczną  np. Agrob Buchtal Keraion-OP-Specialglazuren z powłoką Hydrotect  z firmową fugą o podobnym działaniu

- Proponowany kolor 2208 Blau ( niebiesko -popielaty) -uzgodnić z Inwestorem w trakcie realizacji

2.1.1. Warunki dostaw

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania

techniczne".

Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:

. Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

. Gatunek

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę relief. Należy

powołać się na normy przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają przyjęte dopuszczalne

tolerancje i warunki odbioru.

Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii.

Płytki ceramiczne należy składować w opakowaniach producenta.

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.

Wyroby powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta

z zachowaniem poniższych wymagań:

2.1.2. Kontrola jakości

Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na podstawie

warunków podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163: 1994

pogorszenie wyglądu

2.2.1. Warunki dostaw

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania

techniczne".

Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:

. Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

. Gatunek

. Odpowiednia norma europejska lub krajowa

. Wymiar nominalny i roboczy

. Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona)

Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę relief. Należy

powołać się na normy przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają przyjęte dopuszczalne

tolerancje i warunki odbioru.

Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii.

2.2.2. Transport i składowanie

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub

pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach,

na paletach.

Płytki ceramiczne należy składować w opakowaniach producenta.

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami

gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.

Wyroby powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta

z zachowaniem poniższych wymagań:

2.2.3. Kontrola jakości

Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na podstawie

warunków podanych w PN-EN 87:1994

Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163: 1994.

2.3. Cokoliki

Cokoliki należy wykonać z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek.

Wysokość cokolików 10cm.

2.4. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe oraz fugi antybakteryjne wg zaleceń producenta płytek

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn

i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na

jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Dodatkowe warunki prowadzenia transportu są określone w punkcie 2.3

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych ceramicznych można przystąpić

po zakończeniu robót ogólnobudowlanych.

Roboty można należy wykonywać po:

. Zakończeniu robót tynkarskich,

. Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed

założeniem opasek

. Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji

i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed

, , montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych,

armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy podłoże zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.

Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane.

Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą (np. zaprawa cementowa M4) Można stosować zaprawy wyrównujące z gotowych mieszanek np. Zaprawa Wyrównująca Atlas. Gotową zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej należy rozpocząć w miejscach największych ubytków.

Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia

zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej wg zaleceń producenta

5.4. Przyklejanie płytek ściennych

Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na poszczególnych ścianach (kierunek rozkładu oraz poziomy ułożenia dla poszczególnych pomieszczeń został podany w dokumentacji projektowej - projekt wnętrz). Płytki należy rozkładać symetryczne na

ścianach (docinanie w obydwu narożnikach). Układanie płytek należy rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. Zaprawę klejową należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek należy

rozpocząć od dołu. Równe spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny:

- dla płytek ściennych 1mm

Płytki po przyłożeniu do ściany dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. Ewentualny

nadmiar zaprawy. który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem.

Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach należy przyklejać osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie

Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h od zakończenia

przyklejania glazury. Wykonywać wg zaleceń producenta

6. Kontrola jakości robót

~ Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne".

Płytki powinny być ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych.

Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 1 mm

na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm na 1m.

Ułożona okładzina winna być całą powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ".

Jednostką obmiarowąjest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych lub podłogowych dla poszczególnych

grup robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną.

8. Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje:

1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac)

3. odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego)

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników

pomiarów i badań jakościowych.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne"

Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych stanowią

następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu,

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów

- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór

Inwestycyjny

- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ".

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości

użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

10. Przepisy związane

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie

PN-EN 98: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ceramiczne- Oznaczenie wymiarów

i sprawdzanie powierzchni.

PN-EN 99: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej

PN-EN 100:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałosci na zginanie

PN-EN 101: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznacza n ie wartości wg skali Mosha

PN-EN 102:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie

- Płytki nieszkliwione

-  PN-EN 103:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej

. PN-EN 104: 1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny

PN-EN 105: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia

włoskowate- Płytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki

nieszliwione

PN-EN 122:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki

szkliwione

PN-EN 154: 1996 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie

powierzchni - płytki szkliwione

PN-EN 155 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie rozszeżalnosći wodnej przez

gotowanie. Płytki szkliwione i nieszkliwione

PN-EN 163:1994 Płyty i płytki ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.

7 WENTYLACJA i KLIMATYZACJA

Kod CPV: Grupa – 45300000-9

klasa – 45330000-9

kategoria – 45331210-1

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

wentylacji i klimatyzacji związanych z przystosowaniem sali zabiegowo – operacyjnej na sale chorych

z dwoma łóżkami w budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu – Biskupicach

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z

wykonaniem niej wymienionych robót:

- cześć wentylacyjna:

o montaż  przewodów wentylacyjnych

o montaż elementów wentylacyjnych (centrale, nagrzewnice, nawiewniki, czerpnie, wyrzutnie,

tłumiki)

o montaż urządzeń (centrale wentylacyjne, klimatyzatory, skraplacze klimatyzatora)

o badania instalacji (próby szczelności)

o wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych i rur doprowadzających chłód

o uruchomienie centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów

o włączenie układu sterowania centrali wentylacyjnej do nadrzędnego układu sterowania

1.4. Ogólne wymagania

- wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienie zaprojektowanych

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych

instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej

na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia

energochłonności instalacji lub zwiększenia hałasu lub drgań. Roboty budowlane należy realizować

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowano montażowych

owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiały

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklaracje zgodności

producenta odnosząca się do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów

powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne

- instalacja wykonana będzie z przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i okrągłym,

łączonych za pomocą połączeń kołnierzowych i mufowych, wykonanych z blachy ocynkowanej.

- dostarczone na budowa powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych

werów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

- Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania §153 „Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

2.2. Urządzenia

- podstawowym urządzeniem jest centrala wentylacyjna kompaktowa; urządzenia wyposażone

są w kompletna automatykę sterującą znajdującą się w centrali (centrala jest okablowana)

oraz elementów zewnętrznych automatyki montowanych w obsługiwanym pomieszczeniu tj.:

pomieszczeniowego czujnika temperatury; w skład centrali wchodzą elementy montowane na

przewodach wentylacyjnych tj.: nagrzewnica elektryczna wstępna, nagrzewnica wodna wtórna

oraz tłumiki. Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu pomocniczym Sali chorych nad stropem

podwieszonym..

- elementami rozdziału powietrza są nawiewniki pulsacyjne zainstalowane na skrzynkach rozprenych

wyposażonych w filtry H13 oraz anemostaty sufitowe wywiewne.

- tłumiki powinny posiadać potwierdzone charakterystyki tłumienia i szumów własnych w pasmach

oktawowych od 63 Hz do 8 kHz

elementami regulującymi instalacje są przepustnice zainstalowane na skrzynkach rozprenych.

2.3. Przewody chłodnicze

- przewody instalacji chłodniczej wykonane zostaną z rur miedzianych ciagnionych, twardych

bez szwu, przeznaczonych do wykonywania instalacji chłodniczych

- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne powinny być gładkie i czyste, bez defektów wynikających

z przeciągania.

- łączenie rur z łącznikami wykonać za pomocą lutów twardych

- rury i kształtki muszą posiadać atest hutniczy i świadectwo jakości; rury powinny być oznakowane

w sposób umożliwiający identyfikacje ich podstawowych cech

2.4. Izolacja termiczna

- Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne muszą być zaizolowane (kanały prostokątne

zaizolować izolacja ThermoEco FRZ – mata (l – 0,038W/mK przy 40°C) Maty izolacyjne

należy montować za pomocą kleju według wytycznych producenta. Rurociągi doprowadzające

chłód do klimatyzatorów i chłodnic z jednostek zewnętrznych należy zaizolować izolacja

ze spienionego kauczuku grubości 25mm.

- Izolacja musi posiadać wana aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- izolacje zimnochronna przewodów chłodniczych łączących agregat chłodniczy z chłodnica

freonowa z otulin termoizolacyjnych za spienionego kauczuku syntetycznego gr. 25 mm,

2.5. Czynnik chłodniczy

- czynnikiem chłodniczym instalacji chłodu jest freon 410

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport i składowanie

4.1. Centrale wentylacyjne

- transport central wentylacyjnych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, urządzenia

powinny być fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transportowe

można demontować dopiero na miejscu montażu; urządzenia należy zdejmować z samochodu

i transportować za pomocą wózka widłowego

4.2. Przewody wentylacyjne

- przewody wentylacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przed transportem, należy unikać

zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, wyładunku i składowania.

4.3. Rury

- rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek

rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub

dźwignią z belą umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce.

- Kształtki miedziane należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.4. Elementy sterowania i automatyki

- Automatyka centrali powinna stanowić jej integralna cześć, centrala powinna być okablowana.

Automatyka centrali powinna spełniać wszystkie podstawowe wymagania dla tego typu urządzeń

oraz zapewnić możliwość odczytu na programatorze takich parametrów jak: temperatura

powietrza, natężenie przepływu oraz ciśnienie dyspozycyjne.

- elementy automatyki należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Elementy

powinny być dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

5. Izolacja termiczna

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być przewożone krytymi

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem

- wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w

pomieszczeniach krytych i suchych

- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów

produkcyjnych powinny mieścić się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach

przedmiotowych

6. Wykonanie robót

6.1. Montaż przewodów wentylacyjnych

- przewody wentylacyjne prostokątne łączone będą za pomocą połączeń kołnierzowych

- przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy

zaprawy betonowej).

- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,

papiery i inne elementy). Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie

wolno używać

- montaż elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszczeń wykonywać z rusztowania

- przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć (np. wełna mineralna) nie

dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegroda

- kolejność wykonywania robót:

o wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów

o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów

o zaizolowanie elementów wentylacyjnych

o ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów

o podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych do stopów budynku

na zawiesiach

o montaż rur

o połączenie elementów wentylacyjnych

o wykonanie prób szczelności instalacji wentylacji

o zaizolowanie połączeń kołnierzowych instalacji wentylacji

6.2. Montaż centrali wentylacyjnej

- montaż central wentylacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta

- ułożyć kabel sterowniczy łączący centrale wentylacyjne z programatorami umieszczonymi w

pomieszczeniu 20m; kabel układać w rurkach osłonowych PCV lub korytach kablowych

7. Badania i uruchomienie instalacji

7.1. Instalacja wentylacji

- przed badaniem szczelności przewodów wentylacyjnych należy dokładnie zaślepić wszystkie

króćce (instalacja nie powinna mieć zamontowanych nawiewników do skrzynek rozprężnych).

- próbę należy przeprowadzić za pomocą urządzenia (wentylator z kryza pomiarowa i elementem

mierzącym przepływ powietrza) połączonego do nie zaślepionego króćca przewodu

- próbę należy uznać za pozytywną jeśli zostaną spełnione warunki podane w §153. pkt. 4

„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

7.2. Uruchomienie

- uruchomienia urządzeń powinien dokonać serwis producenta we współpracy z firma montującą

instalacje. Sposób i warunki uruchomienia podaje producent urządzeń

- z uruchomienia należy sporządzić protokół

7.3. Regulacja

- po uruchomieniu należy przeprowadzić regulacje hydrauliczna instalacji wentylacyjnej; w tym

celu należy dokonywać pomiarów ciśnień na rurkach impulsowych skrzynek regulacyjnych i za

pomocą ciegien odpowiednio ustawić przepustnice regulacyjne skrzynek; regulacje przeprowadzać

z zamocowanymi nawiewnikami

- regulacje ilości powietrza na centrali wentylacyjnej ustawić za pomocą zadajnika programatora

- regulacje przepływu czynnika chłodniczego przeprowadzić za pomocą zaworów nastawczych

znajdujących się w agregacie chłodniczym

- z regulacji należy sporządzić protokoły

8. Kontrola jakości robót

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano -montaowych Tom II Instalacje sanitarne i

przemysłowe".

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kont roli jakości

producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,

należy dana faze robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek

przeprowadzić badania ponownie.

9. Odbiór robót

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"

oraz PN-64/B-10400.

- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:

o przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego

odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie

wykonywania robót,

- Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane

przez dostawców materiałów),

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

- protokół przeprowadzenia regulacji hydraulicznej

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

- protokoły badan szczelności instalacji.

10. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

11. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

12. Przepisy związane

PN-B/76001/1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelność Wymagania i badania.

PN-70/B-01411 - Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych..

Podział, nazwy i określenia

PN-79/B-10440 - Wentylacja mechaniczna- Urządzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej. Wymagania.

8  nstalacja c.o. , wod-kan, gazów medycznych i doprowadzenie chłodu

1.1. Wstęp

1.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

instalacji sanitarnych związanych z przystosowaniem sali zabiegowo – operacyjnej na sale

chorych z dwoma łókami w budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu - Biskupicach

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2

1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu

następujących prac:

· Wymiana grzejników na higieniczne

· Podłączenie nagrzewnicy wodnej wentylacji mechanicznej do węzła cieplnego w budynku.

· Podłączenie umywalek i zlewu

· Doprowadzenie gazów medycznych do sali chorych

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne

1.2. Materiały

Projektowana instalacje centralnego ogrzewania wykonać z materiałów określonych w dalszej

części niniejszej specyfikacji.

1.2.1. Warunki dostawy

Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej.

1.2.2. Transport i składowanie

Warunki transportu poszczególnych elementów centralnego ogrzewania określone są przez producentów.

Magazynowane urządzeń powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieżą. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych,

w tym promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 o C. Dłuższe składowanie

powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Rury powinny być

składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie

powinna przekraczać 1,5 m.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp ) powinny być składowane w

sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

1.2.3. Kontrola jakości

Kontrola jakości dostarczanych materiałów polega na ocenie zgodności dostawy z parametrami

technicznymi materiałów określonymi w odpowiednich atestach, świadectwach dopuszczenia oraz

dokumentacji projektowej.

1.3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn

i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej

jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te przy wykonywaniu

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,

sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawce winien uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

1.4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną,

na jakość wykonywanych robót.

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórce.

1.5. Wykonanie robót

1.5.1. Instalacja c.o.

Dla sali chorych będą wykonywane następujące roboty:

- wymiana grzejników

- doprowadzenie ciepła do nagrzewnicy wentylacyjnej.

1.5.2.1. Rurociągi rozprowadzające.

Rurociągi prowadzone w piwnicy oraz doprowadzające ciepło do nowych grzejników wykonać z

rur Mapres łączonych przy utyciu kształtek zaciskowych systemowych. Rurociągi te należy zaizolować

otulina izolacyjna Thermaflex FR. Otuliny maja spełniać warunki p.poż. - nie rozprzestrzeniać

ognia. Trasy należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej, w celu ułatwienia

późniejszej lokalizacji.

1.5.2.2. Rozmieszczenie grzejników

Rozmieszczenie grzejników podano na rzutach. Przewody doprowadzające ciepło prowadzić w

bruzdach ściennych. Na doprowadzeniu ciepła do grzejników zainstalować zawory RLV kątowe.

1.5.2.3. Grzejniki

Dla instalacji centralnego ogrzewania zastosowano grzejniki płytowe higieniczne. Grzejniki montować

min. 10cm ponad powierzchnia posadzki oraz w odległości ok. 7cm od powierzchni ściany

na wieszakach wg zalecen producenta. Dobór grzejników uwzględnia 10-15% powierzchni ogrzewalnej

z tytułu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schłodzenia wody w przewodach.

1.5.2.4. Armatura odcinająca i regulacyjna

Wszystkie grzejniki posiadają wkładkę zaworowa gdzie należy zamontować głowice termostatyczne.

Na doprowadzeniu ciepła do nagrzewnicy wentylacyjnej zamontować zawory odcinające na

wpięciu do instalacji zawór regulacyjny ABQM oraz przed nagrzewnica zawór trójdrogowy z siłownikiem

dostarczany wraz z nagrzewnica i automatyka nagrzewnicy wodnej.

1.5.2. Instalacja wod-kan

W sali chorych będą wykonywane następujące roboty:

- wymiana umywalek w pomieszczeniu śluzy i sali chorych na nowe

- wymiana zlewozmywaka w pomieszczeniu zaplecza sali chorych.

1.5.2.1. Rurociągi wodne.

Instalacje wody należy wykonać z rur Mapres łączonych przy utyciu kształtek zaciskowych systemowych.

Wodę doprowadzić do baterii umywalkowych z wydłużoną wylewką (lekarskich) za pomocą

połączeń giętkich z zaworów kątowych zamontowanych pod umywalkami. W identyczny

sposób wykonać podłączenie wody do zlewu.

1.5.2.2. Rury kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych wewnętrznych. Podłączyć odprowadzenie

ścieków z umywalek i zlewu do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie

skroplin z klimatyzatora wykonać rurami HDPE dn32 do istniejącego pionu kanalizacyjnego.

Na wejściu do pionu wykonać zasyfonowanie.

1.5.3. Instalacja gazów medycznych

W sali chorych będą wykonywane następujące roboty:

- podłączenie gniazd poboru gazów medycznych.

1.5.3.1. Rurociągi gazów medycznych.

Instalacje doprowadzające gazy medyczne do gniazd poboru gazów wykonać z rur miedzianych

lutowanych

1.5.3.2. Armatura odcinająca

Na podłączeniu gazów medycznych za punktem kontrolnym zamontować zawory odcinające kulowe

do gazów medycznych dn 15.

1.6. Kontrola jakości robót

1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i antykondensacyjne

Izolacja cieplna winna być wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta materiałów

izolacyjnych firmy Termaflex FR odpowiednio dla rurociągów prowadzonych wewnątrz pomieszczę,

Elementy instalacji wymagające zabezpieczenia antykorozyjnego np. konstrukcje wsporcze nale-

y wykonać zgodnie z Instrukcja KOR np. poprzez malowanie emalia kreudorowa - farba

podkładowa (1 warstwa) oraz dwukrotnie farba antykorozyjna grubość powłoki malarskiej 180

mikronów.

1.6.2. Próby ciśnieniowe

Wykonać próbę ciśnieniową:

a) instalacji c.o.

b) instalacji wodnej

c) instalacji freonowej

d) instalacji gazów medycznych

Za każdym razem Wykonawca powinien zapewnić obecność Kierownika Budowy i jeśli istnieje taka

potrzeba, obecność techników z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym i regulacyjnym.

1.7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne .

Jednostka obmiarowa jest komplet wykonanych prac dla poszczególnych elementów objętych niniejsza

1.8. Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje :

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu : wykopy, fundamenty itp

- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac )

- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego )

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów

i badan jakościowych.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne

1.9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne .

Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie z ocena jakości

utytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badan.

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

1.10. Przepisy związane

PN – 84/B-01400 Centralne ogrzewanie

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczę w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania

` wodnych systemu otwartego

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.

Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury

i urządzeń. Wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące

jakości wody

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

9  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

l. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w zakresie objętym projektem wykonawczym

l.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

l.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach.

Zakres robót obejmuje:

a) instalacje elektryczne oświetleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych

e) demontaż instalacji elektrycznych

l.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach oraz  w wymaganiach ogólnych niniejszego opracowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny   być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z dozorem technicznym robót.

2. Materiały

2.1.  Tablice rozdzielcze z doposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.2. 	Przewody z żyłami miedzianymi o przekroju do 2.5 mm2 na napięcie znamionowe 750 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054.

2.3. 	Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2.5 mm2 na napięcie znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054.

2.4. 	Oprawy fluorescencyjne.

2.5. 	Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2.5 mm2, 380 V.

2.6. 	Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm.

2.7. 	Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16A, 250V.

2.8. 	Łączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V , do mocowania na cegle lub betonie.

2.9. 	Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm 28 mm

2.16. Odbiór materiałów na budowie.

- Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi  atestami, kartami  gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem -poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

2.17. Składowanie materiałów na budowie.

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0.91

- spawarka transformatorowa do 500 A

4. Transport.

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w wymaganiach ogólnych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Ogólne zasady robót montażowych wg ST E.00

5.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta. prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Przejścia przez ściany i stropy.

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów.

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą puszek rozgałęźnych hermetycznych lub gdy obudowa oprawy jest do tego przystosowana – bezpośrednio.

5.5. Podejście do odbiorników.

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach, podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach, a także na innego rodzaju podłożach.

5.6. Układanie przewodów.

5.6.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać w wykonaniu szczelnym.

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych

- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

Układanie przewodów na uchwytach

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0.5 m. dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

5.7. Łączenie przewodów.

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane, (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przyłącznie odbiorników.

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych.

5.9. Montaż tablicy rozdzielczej.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu

- podłączyć obwody zewnętrzne

- podłączyć przewody ochronne

5.10. Próby montażowe.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników

- pomiary impedancji pętli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemień

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w wymaganiach ogólnych.

- Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-02033, PN-E-05003 i przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych.

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- załączanie punktów świetlnych

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  wymaganiach ogólnych.

7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano  w wymaganiach ogólnych

8.1. Odbiory częściowe.

Przed odbiorem końcowym instalacji elektrycznych należy przekazać dozorowi technicznemu robót poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji.

Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół.

Wynik odbioru częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy).

8.2. Odbiory końcowe.

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.

- Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera może być połączony z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.

- Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

-sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

-sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń,

-sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów,

-w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki,

- Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

8.3. Odbiory ostateczne.

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  wymaganiach ogólnych

9.1. Cena jednostkowa

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,

- wykonanie robót montażowych,

- pomiary i połączenie z  liniami istniejącymi,

- uruchomienie linii,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy

PN-EN 12464-1: 2004 Światło i oświetlenie.

PN-IEC 61 024-1:2001. 	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60 439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nisknapięciowe.

PN-E-90054. 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90056	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe

PN-E-99040.	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

10.2. Inne dokumenty

-Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

-Ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy -Prawo Budowlane Dz.U. Nr. 93 poz. 888

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie  z dnia 7.04. 2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 109 poz. 1156.