41819 ZABRZE , ul. Franciszkańska 28b\11 i 13  tel./ fax  2752861 Regon 270563254   NIP 648-   100-42-03

Inwestor     Szpital Miejski w Zabrzu Sp.z o.o.

41-803 Zabrze ul. Zamkowa 4

PROJEKT

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Przystosowanie sali operacyjnej na salę chorych

na terenie Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

CZĘŚĆ  BUDOWLANA

projektant                 mgr  inż  arch.

Andrzej Wojnar

Sprawdzający           mgr inż.arch

Magdalena Wojciechowska

Zabrze 5 2012

Spis treści

Część opisowa

1 Informacje ogólne

1.1	Inwestor

1.2	Jednostka Projektowa

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

1.4  Podstawy opracowania

2 Opis stanu istniejącego  oraz ocena stanu technicznego

3  Funkcja i  technologia  po zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń

3.1 Założenia funkcjonalne

3.2 Wytyczne budowlane i instalacyjne

3.3 Zestawienie wyposażenia

4 Roboty budowlane

4.1 prace rozbiórkowe i demontażowe

4.2 Prace murarskie

.3 Stolarka okienna i drzwiowa

4.4 Roboty wykończeniowe

Rysunki

- Rzut - Stan istniejący

- Rzut – Stan projektowany

- Przekrój

- Panel elektryczno-gazowy

- Rzut sufitu podwieszonego

1 Informacje ogólne

1.1	Inwestor

Szpital Miejski w Zabrzu Sp.z o.o.

41-803 Zabrze ul. Zamkowa 4

1.2	Jednostka Projektowa

Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa A.W. Architekt

41-819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje adaptację ,istniejącej w segmencie F Szpitala miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 , sali operacyjnej wraz z dwoma przyległymi pomieszczeniami ( pom. mycia lekarzy i pom. zaplecza) na salę chorych intensywnej terapii medycznej

1.4  Podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Dokumentacja instalacji elektrycznych , co oraz gazów medycznych dla segmentu F, wg której zrealizowano budynek

- Wizje lokalne i pomiary uzupełniające

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki , normy,przepisy itp.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011 r.)

- Opis stanu istniejącego  oraz ocena stanu technicznego

Istniejąca sala operacyjna zlokalizowana jest w segmencie F   Szpitala miejskiego w Zabrzu-Biskupicach  przy ul. Zamkowej 4. Budynek został zrealizowany w latach 80-tych XX wieku

Jest to obiekt parterowy , całkowicie podpiwniczony, zrealizowany w konstrukcji murowanej

Ściany nośne części nadziemnej , podłużne gr 25 cm , murowane z cegły pełnej , ocieplone wełną mineralną lub styropianem gr 6cm i oblicowane od zewnątrz cegłą gr 12 cm. Ściany usztywniające poprzeczne co ok 12m z cegły j.w. Stropy Ackermana o rozpiętości 6,6m , stropodach wentylowany pokryty papą .Ściany działowe gr 12 cm z cegły dziurawki . Wysokość pomieszczeń parteru – 354cm. W sali operacyjnej istnieje sufit podwieszony kasetonowy na wys ok 3m od podłogi

Okna drewniane o szer 240 i 120cm i wys 120cm

Drzwi drewniane szer 140cm do sali oraz o szer 80 cm do pozostałych pomieszczeń

Podłoga w sali operacyjnej pokryta jest pcv a w pomieszczeniach przyległych z płytek terakotowych . Ściany wszystkich pomieszczeń są pokryte glazurą przez całą wysokość pomieszczeń

W środku pomieszczenia zainstalowana jest sufitowa dwuramienna lampa bezcieniowa

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych  budynku nie budzi zastrzeżeń . Nowe przeznaczenie pomieszczeń nie zmienia obciążeń użytkowych stropów . Elementy wykończeniowe ( posadzki , pokrycie ścian, okna i drzwi oraz sufity podwieszone wymagają wymiany z uwagi na zużycie oraz konieczność dostosowania do nowej funkcji

Rozpatrywane pomieszczenia wyposażone są w następujące instalacje ;

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja co (grzejniki żebrowe oraz rurowy grzejnik w sali operacyjnej)

- instalacja wod -kan do umywalek w sali mycia lekarzy i kratek ściekowych

- instalacja gazów medycznych ( jeden panel ścienny wyposażony w podwójne gniazda poboru tlenu , podtlenku azotu, próżni i sprężonego powietrza )

- instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych

- instalacja zasilania gniazd aparatury medycznej (2 panele ścienne po 4 gniazdka zasilane przez transformator separacyjny )

Armatura sanitarna oraz grzejniki wymagają wymiany z podłączeniem do istniejących przewodów

Kratki ściekowe do likwidacji

Przeróbki wymaga instalacja gazów medycznych ( dostosowanie do nowej funkcji)

Z uwagi na inne wymogi i nowe przepisy wymagane są całkowicie nowe instalacje elektryczne we wszystkich   trzech pomieszczeniach

Wskaźniki techniczno-użytkowe

Powierzchnia użytkowa adoptowanych pomieszczeń – 50,9 m2

Kubatura wnętrza adoptowanych pomieszczeń  – 180,2m3

3  Funkcja i  technologia  po zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń

3.1 Założenia funkcjonalne

Adoptowane pomieszczenia znajdują się wewnątrz  Oddziału  Intensywnego Nadzoru Szpitala

Istniejąca sala operacyjna zostanie przystosowana na dwu-łóżkową salę chorych intensywnej terapii medycznej

Powierzchnia sali wynosi 38,1m2 co daje ok 19m2 na jedno łóżko

Obecne pomieszczenie przygotowania lekarzy   będzie pełniło rolę dodatkowej śluzy fartuchowo- umywalkowej. Pomieszczenie zaplecza sali operacyjnej  zostanie włączone do pomieszczenia sali chorych ( likwidacja drzwi) i pełnić będzie rolę aneksu do przygotowania leków

3.2 Wytyczne budowlane i instalacyjne

Wymagania ogólnobudowlane

- Podłogi i ściany (na całej wysokości pomieszczenia)powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

- Połączenie ścian z podłogami powinno być wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

- Podłoga z wykładziny  z systemem prądoprzewodzącym i odprowadzeniem ładunków do uziemienia

- Sufit podwieszony  powinien być wykonane w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.

- Piony instalacji sanitarnych powinny być obudowane lub wykonane w bruzdach ściennych

- Konstrukcja drzwi  powinna zapewniać ich szczelność oraz umożliwiać ich  dezynfekcję , atest higieniczny oraz brak półek i występów umożliwiających osiadanie kurzu ( zlicowane ościeżnice)

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych i gazów medycznych

- Zainstalowanie umywalek z baterią z ciepłą i zimną wodą ( bateria lekarska łokciowa) ;

- Zainstalowanie grzejników higienicznych w sposób umożliwiający dezynfekcję i mycie ściany za grzejnikami

- Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji (2 klasa czystości powietrza wg  Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Wytycznych , do projektowania szpitali

- Zainstalowanie w  pomieszczeniu chorych punktów poboru gazów medycznych -po dwa punkty poboru tlenu , sprężonego powietrza i próżni na każde z łóżek

Wyposażenia instalacji  w systemy sygnalizacji pracy normalnej i stanów awaryjnych.

- Istniejącą w pomieszczeniu instalację podtlenku azotu należy zlikwidować

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

-    Sala Intensywnej Terapii  zgodnie z normą IEC 60364-7-710 jest zakwalifikowana do pomieszczeń medycznych 2 grupy. W pomieszczeniu tym będą stosowane aparaty elektromedyczne, których części aplikacyjne będą stykać się bezpośrednio z ciałem pacjenta oraz będą podtrzymywać jego funkcje życiowe. Gniazda zasilające tą aparaturę powinny być zasilane w układzie sieci IT, gdzie ochrona przeciwporażeniowa polega na separacji pacjenta od sieci zasilającej przy pomocy modułu zasilająco-kontrolnego pracującego w układzie sieci IT, posiadającego transformator separujący oraz system kontroli stanu izolacji obwodów gniazdowych O ewentualnym uszkodzeniu izolacji przewodów (doziemieniu) powinna sygnalizować akustyczna i świetlna sygnalizacja w kacecie sygnalizacyjnej zlokalizowanej w Sali Intensywnej Opieki

-     Stosować oprawy oświetleniowe szczelne , wbudowane w sufit podwieszony

-   Stosować osprzęt elektryczny (gniazdka , przyciski ) w wykonaniu antybakteryjnym, zapobiegającym rozprzestrzenianiu się na ich powierzchni bakterii i wirusów  , odporne na środki czyszczące i dezynfekcyjne

  - Przewiduje się używanie przenośnych lamp bakteriobójczych , będących w posiadaniu szpitala zasilanych z gniazdek ogólnych 220V

  - Proponuje się pozostawienie w całości dwuramiennej lampy bezcieniowej wraz z jej  istniejącym zasilaniem. Z uwagi na szyny parawanów podwieszone do sufitu ,  po likwidacji jednego z ramion lampy (propozycja Inwestora) mogą być trudności w przekierowaniem reflektora nad dowolne łóżko

Wytyczne w zakresie wyposażenia

Meble powinny umożliwiać ich mycie oraz dezynfekcję.

Śluza umywalkowo-fartuchowa powinna być wyposażona w:

1) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią;

2) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych;

3) zamykany pojemnik na brudną bieliznę.

Przy umywalkach umieścić ;

- dozownik z mydłem w płynie;

- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym

- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki

3.3Zestawienie wyposażenia.

W zestawieniu wyposażenia  ujęto stałe elementy wyposażenia oraz meble przewidziane do stałego użytkowania w adoptowanych pomieszczeniach  Nie ujęto w wyposażeniu niezbędnej aparatury medycznej, przenośnych lamp bakteriobójczych oraz mobilnych mebli medycznych (stoliki zabiegowe, statywy pojemniki na odpady itp)  ,które oddział posiada na wyposażeniu lub zakupi w odrębnym przetargu

1 Pokój Chorych  Intensywnej Terapii Medycznej

kaseton elektryczno-gazowy (2 szt)prod TECHMED -Bydgoszcz system ISA 9000su lub równoważny. Kaseton sufitowy o dł. 2m dla 1-stanowiska , podwieszony do stropu na dwóch kolumnach

Wyposażenie gazowe jednego kasetonu :

- 2x punkt poboru tlen standard AGA firmy INSMED Rzeszów

-2x punkt poboru próżni standard AGA firmy INSMED Rzeszów

-2x punkt poboru sprężonego powietrza standard AGA firmy INSMED Rzeszów

Wraz z instalacją rurkową wew. kasetonu;

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne jednego kasetonu :

- 8x gniazda elektryczne 230V 50Hz, (układ połączeń 4 przód + 4 tył)

- 8x gniazda elektryczne 230V 50Hz, DATA -gniazdka separacyjne(układ połączeń 4 przód + 4 tył)

- 8x gniazda ekwipotencjalne

- 1x gniazda teleinformatyczne 2xRJ45

- oświetlenie miejscowe 1x18W (świetlówka)

- oświetlenie nocne

- włącznik oświetlenia w kasetonie

- przystosowanie do współpracy wskazanym systemem przyzywowym, w tym wykonanie otworu technologicznego pod moduł systemy, o ile jest taki wymagany i okablowanie wew. oprawy

Wyposażenie dodatkowe kasetonu :

- 1x półka na wieszaku wysięgnikowym TRIMED typ PS-05

- szyna instrumentalna MODUR typ MD-01/200 dł. 2 m, montowana na górze kasetonu.

- dodatkowy korpus kasetonu ze względu na montaż gniazd elektrycznych na tylnej ścianie kasetonu.

Łóżko szpitalne elektryczne do intensywnej terapii Trend ICU prod PROMA RECHA lub równoważne-(2szt)

- Pełne elektryczne sterowanie oparciem pleców i ud, oparcie podudzi regulowane za pomocą systemu zapadkowego, autoregres i CPR oparcia pleców, CPR oparcia nóg, kółka odbojowe w narożach, złącze do wyrównania potencjału - niezbędne na oddziałach intensywnego nadzoru, zintegrowane przedłużenie leża - Elementy leża wypełnione płytami z tworzywa HPL - przezierne dla promieni RTG - Zintegrowany system ważenia z dokładnością do 100 g, z funkcją pamięci pomiarów - Sygnalizacja opuszczenia łóżka przez pacjenta z możliwością ustawienia czułości alarmu - Przechyły boczne w zakresie do 30° po obu stronach łóżka znacznie ułatwiające pielęgnację pacjenta - Elektryczny Trendelenburg/anty-Trendelenburg - Nowe składane barierki boczne z tworzywa ABS, łatwo opuszczane, spełniające normę CSN EN 60601-2-52 - Panele sterujące wbudowane w barierki boczne łóżka dostępne od strony wewnętrznej i zewnętrznej, z możliwością blokowania funkcji - CPR leża przy pomocy panelu sterowania nożnego (funkcja Hands-free) - Wbudowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania i wpięcia do sieci elektrycznej - Ergonomiczny zawieszany panel dla obsługi z szeregiem funkcji z możliwością ich blokowania w panelach na barierkach bocznych - Dwie pary zintegrowanych uchwytów dodatkowego wyposażenia oraz eurolistwy po bokach leża - Doskonała mobilność łóżka dzięki kołom o 150 mm z centralną blokadą

Parawan podwieszany do sufitu,

Parawan SUPERTRAK prod TECHMED -Bydgoszcz lub równoważny. Konstrukcja aluminiowa lub stali nierdzewnej dł.ok 9,8 m, zasłonki zmywalne, montaż parawanu na obiekcie

Lada -stanowisko pielęgniarskie  160 x 58 x 90 cm, blat roboczy z wycięciem, boki wypełnione płytą laminowaną,  regulowane nóżki

Szafka przejezdna jednokomorowa 46 x 55 x 73 cm, Rodzaj frontu: szuflady (układ 3+1 – 3 o tej samej głębokości + 1 głębsza), Wyposażenie:  szuflady x 4,

Fotel obrotowy wyściełany zmywalny -1 szt

Krzesło szpitalne z oparciem -2 szt

Dozownik na mydło w płynie , dozownik ze środkiem dezynfekcyjnymi

Pojemnik na ręczniki jednorazowego użytku , pojemnik na zużyte ręczniki

2 Śluza

Wózek koszowy na czystą bieliznę WK-1szt

Wózek koszowy duży – podstawa ze stali kwasoodpornej KO, 3 półki koszowe ze stali KO typ PK-01KO, 4 kółka w obudowie ze stali KO, uchwyt wózka typ KL-02 – wymiary: 730x420x810 mm

Wózek z pojemnikiem na brudną bieliznę HB

Wózek pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę ze stali kwasoodpornej KO z klapą otwieraną pedałem – pojemność worka 100-120l.

Dozownik na mydło w płynie , dozownik ze środkiem dezynfekcyjnymi

Pojemnik na ręczniki jednorazowego użytku , pojemnik na zużyte ręczniki

3 Zaplecze (aneks) pokoju chorych

Szafa lekarska dwudrzwiowa SL-1 szt, wymiary: 90x55x 200 cm, drzwi górne przeszklone, dolne pełne, boki pełne z płyty meblowej, wyposażenie: góra półki x 3, dół półka x 2

Szafka stojąca ST4-1 szt,  wymiary: 90x55,x 89 cm, z blatem, Rodzaj frontu:  mieszany (drzwi + szuflady), Wyposażenie: cztery szuflady/jeden segment (komora)

szafka pod zlewozmywak ST2-1szt, wymiary: 80x55x 89 cm, pod zlewozmywak, Rodzaj frontu: dwudrzwiowy, Wyposażenie: zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej

szafka wisząca nad ST4-1 szt,  jednokomorowa 90 x 30 x 60 cm, Rodzaj frontu: drzwi przeszklone, Wyposażenie:  półka x 1

4 Roboty budowlane

4.1 prace rozbiórkowe i demontażowe

    - demontaż drzwi drewnianych  wraz z ościeżnic

dwuskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 140*200cm- 1szt

jednoskrzydłowe o wym w świetle ościeżnicy 80*200cm- 3szt

    - demontaż okien drewnianych

okno 120*120cm -1 szt

okno 240*120cm -1szt

    - likwidacja posadzek z płytek w pomieszczeniach nr 2oraz 3 -12,8 m2

    - likwidacja posadzek z pcv w pomieszczeniu  nr1 – 38,1m2

    - likwidacja istniejącej glazury na ścianach w pom,1,2,3 – 149m2

    - demontaż sufitu podwieszonego w pom. nr1- 38m2

    - demontaż grzejników, umywalek kratek ściekowych , kratek wentylacyjnych , kanałów wentylacji mechanicznej oraz rewizji do pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych

4.2 prace murarskie

- powiększenie otworu drzwiowego z korytarza do pom nr2  wraz z wykonaniem nadproża stalowego w ścianie gr 25 cm z wym  90*205cm do 111*214cm +nadproże z 2*I120 l-1500-1szt.

- powiększenie otworu między pom 1i2 , wraz z wykonaniem nadproża stalowego w ścianie gr 12 cm z wym 90 *205cmdo 111*214 cm +nadproże z I120 l-1500 -1szt

- przesunięcie otworu drzwiowego  z korytarza do pom nr1 o wym 150*214cm , w ścianie z cegły pełnej gr 25cm oraz wykonanie nadproża z 2*I140 l-2000 -1 szt ( przesunięcie o ok 1,05m)

- wykonanie nowego otworu drzwiowego między pomieszczeniami nr 2i3o wym 101*107cm w ścianie gr 12 cm wraz z nadprożem z I120  l1500 -1 szt

- zamurowanie otworu drzwiowego o wym 90*207cm ,w ścianie gr 12 cm , między pom 1i2

- podkład tynkarski pod glazurę

- wykonanie wnęki na rozdzielnię elektryczną wg proj instalacji elektrycznych

- wykonanie czerpni w ścianie zewnętrznej oraz wykorzystanie kanały grawitacyjnego jako wyrzutni  wg projektu wentylacji

  - stolarka okienna i drzwiowa

- D1L -drzwi higieniczne np. Prima Porta lub Horman  łatwe do utrzymania czystości , obustronnie zlicowane powierzchnie , duża szczelność (dolna listwa uszczelniająca )ościeżnica aluminiowa malowana proszkowo, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej

wym w świetle ościeżnicy -90*203cm w świetle ościeży 111*214cm – 1szt

kolor uzgodnić z Inwestorem

- D1P- drzwi higieniczne jw o odporności ogniowej EI30 , szczelne

- D2 drzwi higieniczne o wymogach jw ,dwuskrzydłowe  , aluminiowo-szklane

wym w świetle muru 1500*207cm o odporności ogniowej EI30, szczelne

- okna PCV białe z atestem higienicznym dopuszczalnym do zastosowania w szpitalach

okno 120*120cm -skrzydło uchylno rozwierane , szczelne bez nawietrzaków

- okno 240*120 cm  ze słupkiem w środku -2 skrzydła uchylno-rozwierane szczelne bez nawietrzaków

We wszystkich oknach należy zainstalować żaluzje wertykalne z włókna szklanego, niepalne z atestem higienicznym

4.4 roboty wykończeniowe

- sufit podwieszony systemowy Rockfon MediCare Air  o wym modularnych 60 *60 cm-55m2 lub równoważny

- naprawa podkładów cementowych posadzek

- wykonanie wylewki samopoziomującej -51m2

- W pomieszczeniach nr 1i 3 posadzka z wykładziny Polyflor Finesse EC , z atestem higienicznym odporna na ścieranie, mycie i dezynfekcje , przewodząca ładunki elektryczne (lub inna równoważna), wywinięta (zaokrąglenie na styku ze ścianą o promieniu 3 cm)10 cm na ściany  -trzy punkty uziemienia w dolnym 10 cm pasie ścian ( dwa w pom nr1 oraz jedno w pom nr3)-50m2

- w pom nr2 płytki gresowe -5,3m2 + cokoliki z gresu wys 10 cm -9mb

- wykonanie glazury na ścianach (pełna wys ścian)

Płytki o wym 60*60 cm z powłoką  powłoką  antybakteryjną i antygrzybiczną  np. Agrob Buchtal Keraion-OP-Specialglazuren z powłoką Hydrotect  z firmową fugą o podobnym działaniu

Proponowany kolor 2208 Blau ( niebiesko -popielaty) -uzgodnić z Inwestorem w trakcie realizacji

5   Zagadnienia ochrony pożarowej budynku

Analizowany obiekt zalicza się jako całość do budynków klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZLII   Zakwalifikowany do budynków niskich   Posiada on jedną kondygnację nadziemną oraz podpiwniczenie  Wymagana klasa odporności ogniowej -D (jedna kondygnacja nadziemna)

Elementy budynku (Ściany nośne , ściany wewnętrzne , stropy , ściana zewnętrzna oraz przekrycie dacku) spełniają wymogi B klasy odporności pożarowej

Wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków  ochrony przeciwpożarowej obiektu Wyjścia ewakuacyjne z adoptowanych pomieszczeń zostały poszerzone do szer =0,9m -czyli zgodnej z obowiązującymi przepisami Ponieważ segment F szpitala , jako całość,  może nie spełniać wymogów obecnie obowiązujących przepisów  , adoptowane pomieszczenia zostały wydzielone jako odrębna strefa pożarowa Ściany wydzielające pomieszczenia od reszty budynku posiadają klasę REI60( również ściany działowe gr 12cm z cegły ), a stropy odporność REI60  Projektuje się drzwi w klasie EI30 z korytarza do pomieszczeń

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach wymagają uszczelnienia w klasie jak przegrody

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 1998 r.Rozp.MZ 27.02.98w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

§ 21.Śluza umywalkowo-fartuchowa powinna być wyposażona w:

1) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią;

2) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych;

3) dozownik z mydłem w płynie;

4) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią;

5) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;

6) zamykany pojemnik na brudną bieliznę.

§ 23. 1. LADA OBSERWACYJNA   Lp2 – zabudowa lady istniejącej

Ladę  - zabudowę  - wykonać w standardzie mebli medycznych na istniejącej ladzie z CORIANU  (Kolor corianu – butter cream)

Materiał – laminat wysokociśnieniowy. Krawędzie wyoblone.

Nadstawka Lady zabudowana do wys. 125 cm.

blaty nadstawki – pomocniczy  szer. 25 cm ( nadwieszony na obie strony ),

Pod blatem kontenery mobilne z szufladami lub szafki pełne lub pusta przestrzeń do ustawienia serwera (w boku lady kratki wentylacyjne – do ustalenia z Zamawiającym i dostawcą systemu obserwacyjnego na etapie realizacji zamówienia).

W konstrukcję należy wbudować zestaw gniazd elektrycznych i teletechnicznych powiązanych z siecią i systemem obserwacji pacjentów. Ilość i lokalizacja gniazd do uzgodnienia z Zamawiającym i dostawcą systemu obserwacyjnego na etapie realizacji zamówienia.

.

Kolorystkę dostosować do kolorystyki lady istniejącej (wykaz mebli medycznych do wglądu u Zamawiającego).

Ostateczny wybór kolorów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

Sufit modułowy 60*60 cm

krawędzie uszczelnione

pochłanianie dźwięku  -

odporność -klasa B

klasa reakcji na ogień A1

odporność na wilgoć -100%RH RH

klasa bakteriobójcza -B1 i B5 Skalna wełna mineralna

nie zawiera żadnych

substancji odżywczych,

dlatego nie stanowi

pożywki dla szkodliwych

mikroorganizmów.

Pomieszczenia czyste Klasa ISO 5

czyszczenie Odkurzanie

Czyszczenia na mokro

Czyszczenie parą

dezynfekcja Amoniak

Chlor

Czwartorzędowy amon

Nadtlenek wodoru

Czyszczenie parą

Skrzydło drzwi jest wykonane z laminatu poliestrowego, wzmacnianego włóknem szklanym barwionym w masie. Laminat pokryty jest powłoką antybakteryjną. Ościeżnica zrobiona jest z aluminium anodowanego co czyni konstrukcję niezwykle higieniczną, lekką i trwałą. Efektywna bariera izolacyjna skrzydła opiera się na wypełnieniu poliuretanowym. Drzwi Ampol ID są nie tylko odporne, ale również wykonane z higienicznych materiałów, a ich konstrukcja ułatwia utrzymanie ich w czystości......

Zalety naszych drzwi:

 pełna zgodność z wymogami GMP, GLP HACCP – gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, obustronnie zlicowane powierzchnie,

 możliwość montażu w ścianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i płytach warstwowych różnej grubości

 duża sztywność i dobra izolacyjność cieplna i akustyczna

 duża szczelność dzięki dobrze dobranym uszczelkom i dolnej listwie uszczelniającej

 pełna gama wymiarów i rodzajów wyposażenia

 możliwość różnego wykończenia powierzchni i montażu akcesoriów dodatkowych

 niezawodny system blokady krzyżowej drzwi w śluzach – zlicowany z powierzchnią drzwi

Charakterystyka drzwi

Drzwi obustronnie zlicowane, składające się w wersji podstawowej z:

 rdzenia izolacyjnego z pianki poliuretanowej o gęstości 40 kg/m3 i klasie ogniowej B-s2, d) (M1) lub z wełny mineralnej Rockwool o gęstości 130 kg/m3 i klasie ogniowej A2-s1, d0 (M0)

 okładziny z blachy podwójnie cynkowanej, lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowym na kolor biały RAL 9010 grubość 75/100.

 3 zawiasów typu Normbau i jednej pary klamek koloru czarnego.

 1 listwy automatycznej uszczelniającej typu Ellen-matic 2

 ościeżnicy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor 9010

 okna przylegającego z obu stron 600x800 mm ze szkła bezpiecznego laminowanego