Załącznik nr 9 – Tabela Elementów Rozliczeniowych

Wypełnioną i podpisaną Tabelę Elementów Rozliczeniowych, winni złożyć wszyscy Wykonawcy wraz  z Ofertami na I etapie postępowania.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Utworzenie w ramach  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz  z lądowiskiem przyszpitalnym”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4 , 41-803 Zabrze

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Kwota | Wartość (PLN) |
|  |  | Nazwa | Ilość | ryczałtowa (PLN) |  |
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA |  |  |  |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie robót ziemnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, odwodnieniowych, wywóz ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Fundamenty |  |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie fundamentów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, ław i stóp fundamentowych, zbrojeniem konstrukcji, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, podkładów betonowych na podłożu gruntowym, zasypaniem wykopów piskiem. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Roboty żelbetowe |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie robót żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, płyt fundamentowych żelbetowych, słupów żelbetowych, belek i podciągów żelbetowych, płyt żelbetowych stropowych, montażem wymaganego zbrojenia. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Roboty murowe |  |  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, otworów w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych, podciągów. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 5 | Wykonanie ścian działowych w budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, otworów w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych, podciągów | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Podłogi |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie podłóg wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót ,w tym robót towarzyszących, izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, warstw wyrównawczych pod posadzki, posadzek cementowych, wraz z cokolikami i zbrojeniem z siatki stalowej | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Roboty tynkarskie |  |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie tynków wewnętrznych ścian wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 8 | Wykonanie tynków wewnętrznych sufitów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 9 | Wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Dach |  |  |  |  |  |
| 10 | Wykonanie warstwy spadkowej na dachu z zaprawy cementowej, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, pokrycie dachu papa termozgrzewalną, wykonanie obróbek z blachy, wykonanie wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 11 | Wykonanie obsadzenia wpustów dachowych, rur spustowych z blachy ocynkowanej, wykonanie wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Elewacja |  |  |  |  |  |
| 12 | Wykonanie elewacji budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, ocieplaniem ścian budynku i wykonaniem parapetów. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA |  |  |  |  |  |
| Roboty wyburzeniowe |  |  |  |  |  |
| 13 | Wykonanie robót rozbiórkowych w istniejącym budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, rozebraniem ścian, filarów, kolumn, wykuciem otworów i bruzd w ścianach, rozebraniem istniejących posadzek z tworzyw sztucznych, rozebraniem istniejących okładzin ściennych z płytek bądź drewna, wykuciem ościeżnic stalowych lub okiennych, wywóz gruzu i odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Roboty konstrukcyjne, murowe i tynkarskie |  |  |  |  |  |
| 14 | Wykonanie uzupełnienia elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, bek, podciągów i wieńców, zbrojenia konstrukcji żelbetowych, uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 15 | Wykonanie ścian działowych w budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, otworów w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 16 | Wykonanie nowych tynków i uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, przecieraniem istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 17 | Wykonanie wyrównania podłoża po skuciu istniejących posadzek wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 18 | Wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym i o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących | ryczałt | 1,00 |  |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 19 | Wykonanie posadzek z płytek układanych na klej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, z przygotowaniem podłoża | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 20 | Wykonanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, z przygotowaniem podłoża | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 21 | Wykonanie malowania ścian i sufitów farbami wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, z wykonaniem gładzi gipsowych i z gruntowaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 22 | Wykonanie licowanie ścian płytkami na klej, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 23 | Wykonanie dostawy i montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z wyposażeniem i wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 24 | Wykonanie dostawy i montażu okien wraz z wyposażeniem i wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |  |
| SIECI ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |
| 25 | Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wykonaniem robót ziemnych, odwodnieniowych, wywóz ziemi i odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 26 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej - montaż rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, kamerowaniem, robotami geodezyjnymi, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |
| 27 | Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wykonaniem robót ziemnych, odwodnieniowych, wywóz ziemi i odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 28 | Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej - montaż wpustów dachowych, czyszczaków, rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, kamerowaniem, robotami geodezyjnymi, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA WOD - KAN |  |  |  |  |  |
| Instalacja wody |  |  |  |  |  |
| 29 | Wykonanie robót demontażowych istniejącej instalacji wodociągowej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 30 | Wykonanie instalacji wodociągowej - wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy, podejść wodociągowych, montaż rurociągów, baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, baterii naściennych natryskowych z zestawem prysznicowym, zaworów hydrantowych, zaworów czerpalnych, pozostałej niezbędnej armatury, izolacji, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją instalacji | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Kanalizacja wewnętrzna sanitarna podposadzkowa |  |  |  |  |  |
| 31 | Wykonanie robót demontażowych istniejącej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, robót ziemnych, wywóz ziemi i odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 32 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - montaż rurociągów armatury, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 33 | Wykonanie robót demontażowych istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 34 | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie podejść kanalizacyjnych, montaż rurociągów, umywalek, zlewów, misek ustępowych, brodzików, kabin natryskowych, wpustów podłogowych, czyszczaków, wywietrzaków dachowych, napowietrzających, klap rewizyjnych, pozostałej niezbędnej armatury, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą szczelności, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA WENTYLACJI |  |  |  |  |  |
| 35 | Wykonanie robót demontażowych istniejącej instalacji wentylacji wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji CNW1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Remont istniejącej czerpni wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi |  |  |  |  |
| 37 | Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą wodną, sekcja do montażu lancy parowej, chłodnicą wodną, filtrami, wentylatorami z płynną regulacją wydajności, z automatyką, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 38 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym nawilżacz parowy, regulatorów wydajności, tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, zaworów, przepustnic, klap rewizyjnych, klap pożarowych, czerpni powietrza, wyrzutni dachowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 39 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji CNW2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, filtrami, , z automatyką, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 41 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym , tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, zaworów, przepustnic, klap rewizyjnych, klap pożarowych, wyrzutni dachowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 42 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji CNW3 |  |  |  |  |  |
| 43 | Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą wodną, sekcja do montażu lancy parowej, chłodnicą wodną, filtrami, wentylatorami z płynną regulacją wydajności, z automatyką, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 44 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym nawilżacz parowy, tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, klap rewizyjnych, czerpni powietrza, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 45 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wyciągowa z sanitariatów |  |  |  |  |  |
| 46 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych, urządzeń i armatury wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |  |  |  |  |
| 47 | Wykonanie robót demontażowych istniejącej instalacji gazów medycznych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 48 | Wykonanie instalacji gazów medycznych - wykonanie przekuć przez ściany, montaż rurociągów, niezbędnej armatury i urządzeń, przejść szczelnych stref p.poż. wykonanie niezbędnych podłączeń wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą ciśnieniową, uruchomieniem instalacji. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA CO |  |  |  |  |  |
| Instalacja grzejnikowa |  |  |  |  |  |
| 49 | Wykonanie robót demontażowych istniejącej instalacji co wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 50 | Wykonanie instalacji co - wykonanie przekuć przez ściany i stropy, montaż rurociągów, grzejników, głowic termostatycznych z wkładką zaworową zaworów regulacyjnych, przelotowych, zwrotnych, odpowietrzających i pozostałej niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym izolacją, przejściami szczelnymi stref p.poż., próbą ciśnieniową, płukaniem instalacji, regulacją. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Podłączenie rozdzielacza w piwnicy |  |  |  |  |  |
| 51 | Dostawa i montaż rozdzielacza do kotłów i instalacji c.o. waz z pozostałą niezbędną armaturą, izolacją, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym izolacją, próbą ciśnieniową. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Podłączenie central wentylacyjnych |  |  |  |  |  |
| 52 | Wykonanie podłączeń central wentylacyjnych - montaż rurociągów, pomp, filtrów, niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym izolacją, próbą ciśnieniową, płukaniem instalacji. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA |  |  |  |  |  |
| 53 | Wykonanie robót demontażowych istniejącej instalacji chłodniczej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 54 | Dostawa i montaż agregatu wody lodowej z modułem hydraulicznym pompowym na dachu budynku na konstrukcji wsporczej wraz z automatyką, sprężarkami, wentylatorami, pompami, kartą zegarową, kartą komunikacji i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 55 | Wykonanie instalacji chłodniczej - montaż rurociągów waz z pozostałą niezbędną armaturą, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym izolacją, przejściami szczelnymi stref p.poż., próbą ciśnieniową, płukaniem, regulacją, rozruchem | ryczałt | 1,00 |  |  |
| ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA, SILNO I NISKOPRĄDOWA |  |  |  |  |  |
| Zasilanie - rozdział energii |  |  |  |  |  |
| 56 | Wykonanie zasilania - montaż linii kablowych, kabli, rozdzielnic, zasilaczy UPS, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |
| 57 | Wykonanie robót demontażowych istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja oświetleniowa podstawowego i awaryjnego |  |  |  |  |  |
| 58 | Wykonanie ułożenia przewodów elektrycznych i kabli, montaż puszek podtynkowych, odgałęźników, łączników, przycisków instalacyjnych podtynkowych, systemu monitoringu opraw awaryjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym wykucie bruzd, montaż korytek i drabinek kablowych, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 59 | Dostawa i montaż opraw, taśmy LED wraz zasilaczem wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonaniem niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja gniazd i urządzeń |  |  |  |  |  |
| 60 | Wykonanie ułożenia przewodów elektrycznych i kabli, montaż osprzętu instalacyjnego, w tym puszek podtynkowych, odgałęźników, łączników, gniazd wtyczkowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym w tym wykucie bruzd, montaż korytek i drabinek kablowych, przebiciami w ścianach i stropach, przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja odgromowa, uziemiająca |  |  |  |  |  |
| 61 | Wykonanie instalacji - montaż bednarki uziemiającej, przewodów elektrycznych, typowych iglic odgromowych, szyn uziemiających wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja sygnalizacji pożaru |  |  |  |  |  |
| 62 | Wykonanie ułożenia przewodów elektrycznych i kabli montaż samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, elementów kontrolno - sterujących, elementów SAP i dodatkowych wskaźników zadziałania wewnętrznych w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem sygnalizatorów akustyczno - optycznych, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Opracowanie scenariusza pożarowego, programowanie centrali, przeszkolenie pracowników. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna. |  |  |  |  |  |
| 63 | Wykonanie ułożenia przewodów elektrycznych i światłowodów, montaż gniazd, szafy BD, dostawa i montaż centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych, aparatów i urządzeń systemu CCTV, kamer, stacji operatorskiej, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja interkomowa |  |  |  |  |  |
| 64 | Wykonanie ułożenia przewodów i kabli mikrofonowych, montaż aparatów i urządzeń instalacji interkomowej, serwera interkomowgo z wyposażeniem wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja przyzywowa |  |  |  |  |  |
| 65 | Wykonanie ułożenia przewodów i kabli, montaż aparatów instalacji przyzywowej, sygnalizatora alarmu akustyczno - optyczna, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja RTV/SAT |  |  |  |  |  |
| 66 | Wykonanie ułożenia przewodów i kabli, montaż masztu antenowego z kompletem anten, aparatury pozostałej - konwerter, multiswitch, wzmacniacz sygnału i inne, szafki RTV/SAT wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Razem Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej |  |  |  |  |  |
| przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów |  |  |  |  |  |

| Budowa polegająca na przebudowie i rozbudowie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu obiektu oraz przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Kwota | Wartość (PLN) |
|  |  | Nazwa | Ilość | ryczałtowa (PLN) |  |
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE MASZTU |  |  |  |  |  |
| 67 | Wykonanie robót demontażowych istniejącego masztu stalowego wraz z rozbiórką fundamentów, wyrównaniem powierzchni po robotach rozbiórkowych, zasypaniem otworu po wydobytym fundamencie, wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz gruzu i odpadów z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |  |  |
| 68 | Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni i krawężników wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wywóz gruzu i odpadów z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 79 | Wykonanie nowych nawierzchni i krawężników wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących i oznakowaniem poziomym i pionowym. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| NOWY BUDYNEK |  |  |  |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 80 | Wykonanie robót ziemnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, odwodnieniowych, wywóz ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Fundamenty |  |  |  |  |  |
| 81 | Wykonanie fundamentów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, ław i stóp fundamentowych, zbrojeniem konstrukcji, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, podkładów betonowych na podłożu gruntowym, zasypaniem wykopów piskiem. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Roboty żelbetowe |  |  |  |  |  |
| 82 | Wykonanie robót żelbetowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, płyt fundamentowych żelbetowych, słupów żelbetowych, belek i podciągów żelbetowych, płyt żelbetowych stropowych, montażem wymaganego zbrojenia. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Roboty murowe |  |  |  |  |  |
| 83 | Wykonanie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, otworów w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych. podciągów | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 84 | Wykonanie ścian działowych w budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, otworów w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych, podciągów | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Podłogi |  |  |  |  |  |
| 85 | Wykonanie podłóg wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót ,w tym robót towarzyszących, izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, warstw wyrównawczych pod posadzki, posadzek cementowych, wraz z cokolikami i zbrojeniem z siatki stalowej | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Schody |  |  |  |  |  |
| 86 | Wykonanie żelbetowych schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót ,w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 87 | Wykonanie schodów stalowych zewnętrznych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót ,w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 88 | Dostawa i montaż windy - dźwigu przystosowanego do przewozu łóżek szpitalnych wraz z personelem oraz osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót ,w tym robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Roboty tynkarskie |  |  |  |  |  |
| 89 | Wykonanie tynków wewnętrznych ścian wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 90 | Wykonanie tynków wewnętrznych sufitów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 91 | Wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Dach |  |  |  |  |  |
| 92 | Wykonanie podkładów betonowych, zbrojenia siatką, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, pokrycie dachu papa termozgrzewalną, wykonanie obróbek z blachy, wykonanie wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Elewacja |  |  |  |  |  |
| 93 | Wykonanie elewacji budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, ocieplaniem ścian budynku i wykonaniem parapetów. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |
| Roboty wyburzeniowe |  |  |  |  |  |
| 94 | Wykonanie robót rozbiórkowych w istniejącym budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, wykuciem otworów i bruzd w ścianach, rozebraniem istniejących posadzek z tworzyw sztucznych, wykuciem ościeżnic stalowych lub okiennych, wywóz gruzu i odpadów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Roboty konstrukcyjne, murowe i tynkarskie |  |  |  |  |  |
| 95 | Wykonanie uzupełnienia ścian lub zamurowanie otworów, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 96 | Wykonanie ścian działowych w budynku wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, otworów w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 97 | Wykonanie nowych tynków i uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, przecieraniem istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 98 | Wykonanie wyrównania podłoża po skuciu istniejących posadzek wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 99 | Wykonanie posadzek z płytek układanych na klej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, z przygotowaniem podłoża | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 100 | Wykonanie okładziny schodów z płytek ceramicznych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, z przygotowaniem podłoża | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 101 | Wykonanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, z przygotowaniem podłoża | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 102 | Wykonanie malowania ścian i sufitów farbami wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, z wykonaniem gładzi gipsowych i z gruntowaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 103 | Wykonanie licowanie ścian płytkami na klej, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 104 | Wykonanie dostawy i montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z wyposażeniem i wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 105 | Wykonanie dostawy i montażu okien wraz z wyposażeniem i wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 106 | Wykonanie dostawy i montażu balustrad ze stali nierdzewnej i wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |  |
| SIECI ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |
| Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |
| 107 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej - montaż rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, kamerowaniem, robotami geodezyjnymi, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |
| 108 | Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej - montaż rurociągów, studzienek kanalizacyjnych i separatora zintegrowanego z osadnikiem, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, kamerowaniem, robotami geodezyjnymi, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Przyłącze i zewnętrzna sieć wodociągowa |  |  |  |  |  |
| 109 | Wykonanie sieci wodociągowej - montaż rurociągów, armatury i uzbrojenia wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją, robotami geodezyjnymi, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA WOD - KAN |  |  |  |  |  |
| Instalacja wody |  |  |  |  |  |
| 110 | Wykonanie instalacji wodociągowej - wykonanie bruzd, przekuć przez ściany i stropy, podejść wodociągowych, montaż rurociągów, baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, baterii naściennych natryskowych z zestawem prysznicowym, zaworów hydrantowych, zaworów czerpalnych, filtru siatkowego, zaworów antyskażeniowych, zestawu hydroforowego, układu wytwarzania piany gaśniczej pozostałej niezbędnej armatury, izolacji, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją instalacji | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Kanalizacja wewnętrzna sanitarna podposadzkowa |  |  |  |  |  |
| 111 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - montaż rurociągów armatury, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, próbą szczelności, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 112 | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie podejść kanalizacyjnych, montaż rurociągów, umywalek, zlewów, misek ustępowych, brodzików, kabin natryskowych, wpustów podłogowych, czyszczaków, wywietrzaków dachowych, napowietrzających, klap rewizyjnych, pozostałej niezbędnej armatury, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą szczelności, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja kanalizacji wewnętrznej deszczowej |  |  |  |  |  |
| 113 | Wykonanie instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu, montaż rurociągów, czyszczaków, wpustów dachowych, wpustów podłogowych, odwodnienie liniowego, pozostałej niezbędnej armatury, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą szczelności, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA WENTYLACJI |  |  |  |  |  |
| Instalacja wentylacji C1 |  |  |  |  |  |
| 114 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej (C1) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), z instalacją odzysku glikolowego wraz z pompą obiegu glikolowego, naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego i pozostałej armatury, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, nawilżaczem, falownikami i pełną automatyką, kontrolą stałego wydatku okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 115 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, zaworów, przepustnic, klap rewizyjnych, klap pożarowych, czerpni powietrza, wyrzutni powietrza, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 116 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, |  |  |  |  |
| 117 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C1W |  |  |  |  |  |
| 118 | Montaż centrali wentylacyjnej (C1W) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), króćcami elastycznymi, falownikami i pełną automatyką kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 119 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, klap pożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 120 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C2 |  |  |  |  |  |
| 121 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej (C1) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), z instalacją odzysku glikolowego wraz z pompą obiegu glikolowego, naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego i pozostałej armatury, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, nawilżaczem, falownikami i pełną automatyką, kontrolą stałego wydatku okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 122 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, klap rewizyjnych, klap pożarowych, czerpni powietrza, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 123 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, |  |  |  |  |
| 124 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C3 |  |  |  |  |  |
| 125 | Montaż centrali wentylacyjnej (C3) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, nawilżaczem, falownikami i pełną automatyką, z kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 126 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, zaworów, przepustnic, kratek wentylacyjnych, anemostatów, klap rewizyjnych, klap pożarowych, wyrzutni powietrza, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 127 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 128 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C3W |  |  |  |  |  |
| 129 | Montaż centrali wentylacyjnej (C3W) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), króćcami elastycznymi, falownikami i pełną automatyką kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 130 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, przepustnic, kratek wentylacyjnych, anemostatów, klap pożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 131 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C4 |  |  |  |  |  |
| 132 | Montaż centrali wentylacyjnej (C4) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, falownikami i pełną automatyką z kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 133 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, anemostatów, przepustnic, klap pożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 134 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 135 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C5 |  |  |  |  |  |
| 136 | Montaż centrali wentylacyjnej (C5) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, nawilżaczem, parowym, falownikami i pełną automatyką kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 137 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, , przepustnic, klap pożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 138 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 139 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C6 |  |  |  |  |  |
| 140 | Montaż centrali wentylacyjnej (C6) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, nawilżaczem parowym, falownikami i pełną automatyką, kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 141 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, przepustnic, klap pożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 142 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 143 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C7 |  |  |  |  |  |
| 144 | Montaż centrali wentylacyjnej (C7) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, falownikami i pełną automatyką z kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 145 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, przepustnic, klap pożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 146 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 147 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C7W |  |  |  |  |  |
| 148 | Montaż centrali wentylacyjnej (C7W) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), falownikami i pełną automatyką, kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 149 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, klap pożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 150 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 151 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wentylacji C8 |  |  |  |  |  |
| 152 | Montaż centrali wentylacyjnej (C8) nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem glikolowym (wraz z armaturą), nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną, nawilżaczem, falownikami i pełną automatyką, z kontrolą stałego wydatku, okablowaniem, czujnikami i szafą sterowniczą i pozostałą niezbędną armaturą | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 153 | Dostawa i montaż pozostałych wymaganych urządzeń i armatury, w tym tłumików, sterowników, kratek wentylacyjnych, anemostatów, klap pożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 154 | Wykonanie instalacji odzysku glikolowgo - montaż rurociągów wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, próby szczelności, płukaniem, | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 155 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wywiewna z izolatki |  |  |  |  |  |
| 156 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych, wyrzutni ściennej, wentylatora kanałowego, pozostałej armatury, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja wywiewna z pozostałych pomieszczeń |  |  |  |  |  |
| 157 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej - montaż przewodów i kanałów wentylacyjnych, wyrzutni ściennej, wentylatora kanałowego, klapy pożarowej, pozostałej armatury, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, niezbędnych przebić, izolacji, próby szczelności, regulacji wydajności, badaniem wydajności. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH |  |  |  |  |  |
| 158 | Wykonanie nowej instalacji gazów medycznych - wykonanie przekuć przez ściany, montaż rurociągów, niezbędnej armatury i urządzeń, przejść szczelnych stref p.poż. wykonanie niezbędnych podłączeń wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą ciśnieniową, uruchomieniem instalacji. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA CO |  |  |  |  |  |
| Instalacja grzejnikowa |  |  |  |  |  |
| 159 | Wykonanie instalacji co - wykonanie przekuć przez ściany i stropy, montaż rurociągów, grzejników, głowic termostatycznych z wkładką zaworową zaworów regulacyjnych, przelotowych, zwrotnych, odpowietrzających i pozostałej niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym izolacją, przejściami szczelnymi stref p.poż., próbą ciśnieniową, płukaniem instalacji, regulacją. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja ogrzewania podłogowego |  |  |  |  |  |
| 160 | Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego - montaż rurociągów, rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego z króćcami przyłączeniowymi, dodatkowo wyposażone w zawory do regulacji przepływu, rotametrami, dodatkowe sekcje na odpowietrzniki, szafek rozdzielaczowych podtynkowych, zestawu mieszającego ogrzewania podłogowego termostatu pomieszczeniowego zaworów i pozostałej niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym próbą ciśnieniową, regulacją. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Pozostałe urządzenia |  |  |  |  |  |
| 171 | Dostawa i montaż pomp obiegowych i pozostałej niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 172 | Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjne z konsolą montażową i pozostałej niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 173 | Dostawa i montaż kurtyn powietrza z panelem sterującym, czujnikiem drzwiowym i pozostałej niezbędnej armatury wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA |  |  |  |  |  |
| Instalacja klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika (urządzenia typu "split") |  |  |  |  |  |
| 174 | Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego chłodzącego z pompką kondensatu i zestawem do pracy całorocznej z jednostką zewnętrzną (skraplaczem) i panelem ściennym | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 175 | Wykonanie montaż rurociągów chłodniczych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym robót towarzyszących, montaż armatury, izolacji, przejść szczelnych stref p.poż., próby szczelności, płukaniem, uruchomieniem. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja chłodu |  |  |  |  |  |
| 176 | Dostawa i montaż agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego zabezpieczające instalacje wody lodowej i pozostałej niezbędnej armatury. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 177 | Wykonanie instalacji chłodniczej - montaż rurociągów waz z pozostałą niezbędną armaturą, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym izolacją, przejściami szczelnymi stref p.poż., próbą ciśnieniową, płukaniem, regulacją, rozruchem | ryczałt | 1,00 |  |  |
| WĘZEŁ CIEPLNY |  |  |  |  |  |
| 178 | Montaż rurociągów, sterownika programowalnego z kompletnym systemowym oprogramowaniem, pomp obiegowych, cyrkulacyjnych, rozdzielaczy, klap zwrotnych, zaworów, trójdrogowych, regulacyjnych, odpowietrzających, pozostałej niezbędnej armatury, izolacji, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym izolacją, próbą ciśnieniową, płukaniem, regulacją, uruchomieniem | ryczałt | 1,00 |  |  |
| ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |
| INSTALACJA ZEWNĘTRNE |  |  |  |  |  |
| 179 | Montaż kabli, rur osłonowych, opraw oświetlenia zewnętrznego, studni kablowych rozdzielczych rurociągów wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, robotami geodezyjnymi, wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztami utylizacji i składowania | ryczałt | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA, SILNO I NISKOPRĄDOWA |  |  |  |  |  |
| Zasilanie - rozdział energii |  |  |  |  |  |
| 180 | Wykonanie zasilania - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, linii kablowych, kabli, rozdzielnic, zasilaczy UPS, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja oświetleniowa podstawowego i awaryjnego |  |  |  |  |  |
| 181 | Wykonanie ułożenia przewodów elektrycznych i kabli, montaż puszek podtynkowych, odgałęźników, łączników, przycisków instalacyjnych podtynkowych, systemu monitoringu opraw awaryjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym wykucie bruzd, montaż korytek i drabinek kablowych, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 182 | Dostawa i montaż opraw wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonaniem niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja gniazd i urządzeń |  |  |  |  |  |
| 183 | Wykonanie ułożenia przewodów elektrycznych i kabli, montaż osprzętu instalacyjnego, w tym puszek podtynkowych, odgałęźników, łączników, gniazd wtyczkowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym w tym wykucie bruzd, montaż korytek i drabinek kablowych, przebiciami w ścianach i stropach, przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja odgromowa, uziemiająca |  |  |  |  |  |
| 184 | Wykonanie nowej instalacji - montaż bednarki uziemiającej, przewodów elektrycznych, typowych iglic odgromowych, szyn uziemiających wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja sygnalizacji pożaru |  |  |  |  |  |
| 185 | Wykonanie ułożenia przewodów elektrycznych i kabli montaż samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, elementów kontrolno - sterujących, elementów SAP i dodatkowych wskaźników zadziałania wewnętrznych w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem sygnalizatorów akustyczno - optycznych, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń. | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  | Opracowanie scenariusza pożarowego, programowanie centrali, przeszkolenie pracowników. | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna. |  |  |  |  |  |
| 186 | Wykonanie ułożenia przewodów elektrycznych i światłowodów, montaż gniazd, paneli krosowych telefonicznych, dostosowanie istniejącej centrali telefonicznej do zwiększonej ilości obsługiwanych numerów wewnętrznych, aparatów i urządzeń systemu CCTV, kamer, stacji operatorskiej, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja kontroli dostępu KD |  |  |  |  |  |
| 187 | Wykonanie ułożenia przewodów i kabli, kontrolerów (sterowników) dostępu, czytników identyfikujących, urządzeń łączności wewnętrznej (domofonów) wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja przyzywowa |  |  |  |  |  |
| 188 | Wykonanie ułożenia przewodów i kabli, montaż aparatów instalacji przyzywowej, sygnalizatora alarmu akustyczno - optyczna, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja RTV/SAT |  |  |  |  |  |
| 189 | Wykonanie ułożenia przewodów i kabli, montaż masztu antenowego z kompletem anten, aparatury pozostałej - konwerter, multiswitch, wzmacniacz sygnału i inne, szafki RTV/SAT wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Instalacja oddymiania |  |  |  |  |  |
| 190 | Wykonanie ułożenia przewodów i kabli, kompaktowej centrali alarmowej, ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym, przycisków przewietrzania, elementów oddymiania, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym przebiciami w ścianach i stropach, niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, testów i uruchomień | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Lądowisko |  |  |  |  |  |
| 191 | Wykonanie zasilania - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, linii kablowych, kabli, rozdzielnic, instalacji odgrzewania płyty lotniska, instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównawczej, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wskaźnika kierunku wiatru, sterownika radiowego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, w tym niezbędnych robót towarzyszących i pozostałym osprzętem, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, uruchomienie systemu sterowania i zasilania, ustawienie kąta HAPI, kalibracja sterownika radiowego | ryczałt | 1,00 |  |  |
| Razem Budowa polegająca na przebudowie i rozbudowie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu obiektu oraz przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, |  |  |  |  |  |
| przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów |  |  |  |  |  |

| Wyposażenie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Kwota | Wartość (PLN) |
|  |  | Nazwa | Ilość | ryczałtowa (PLN) |  |
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SPRZĘT I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |  |  |  |  |
| Pom. 004 Promorte |  |  |  |  |  |
| 192 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 005 Brudownik |  |  |  |  |  |
| 193 | Myjnia -dezynfektor (zestaw z umywalką i zlewozmywakiem). Myjka-dezynfektor do mycia kaczek i basenów • Urządzenie wolnostojące, stojące na posadzce • Zasilanie 400 V/50Hz • Zasilanie wodą z sieci szpitalnej • Wymiary do: wysokość: 900 mm; szerokość. 1400 mm; głębokość: 600 mm • Urządzenie wykonane z blachy nierdzewnej min. obudowa oraz komora • Wbudowany zlew okrągły średnica min. 360 mm; umywalka wym. min.: wys. 150 mm; szer. 340 mm; gł. 350 mm 11 • Pojemność min. 3 kaczki lub 1basen i kaczka • Urządzenie wyposażone w min. dwie pompy dozujące • Wyposażone w min. 13 dysz w tym; 1 dysza teleskopowa, rotacyjna, 3 dysze do kaczek, 3 górne, 2 środkowe i 3 dolne dysze rotacyjne i 1 dysza do mycia naczyń z zewnątrz • Wbudowana wytwornica pary | kpl | 1,00 |  |  |
| 194 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 007 i 031 Śluza fartuchowa |  |  |  |  |  |
| 195 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 009 Mycie sprzętu |  |  |  |  |  |
| 196 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 010 Śluza |  |  |  |  |  |
| 197 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 011 Magazyn sprzętu czystego |  |  |  |  |  |
| 198 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 015, 020 Śluza (Izolatki) |  |  |  |  |  |
| 199 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 016, 019 Izolatka OIT |  |  |  |  |  |
| 200 | Moduł zasilający sufitowy zgodnie z opisem zamieszczonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia | kpl | 2,00 |  |  |
| 201 | Szyna profilowa górna /dolna - zintegrowana. Szyna montowana na suficie i podłodze w celu montażu zasłony/ parawanu, dla odgrodzenia stanowisk. | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 017, 021 higieniczno – sanitarne (łazienka pacjentów) |  |  |  |  |  |
| 202 | Macerator do kaczek i basenów. Urządzenie do utylizacji wyrobów z celulozy • Zasilanie: 230 V, 50 Hz, moc pobierana: do 1100W • Wymiary max do 510mm(szer.) x 610mm(głęb.) x 1100mm (wys.) • Wyposażone w system automatycznego otwierania i zamykania pokrywy, bez użycia rąk( sterowanie np. na podczerwień) • Cykl maksymalnie 3 minutowym • Maksymalny załadunek min. do 8 naczyń • System 9 noży tnących • Przyłącze wody zimnej max 3/4” • Odpływ max fi 50 mm • Klapa wykonana z zatopionymi nanocząstkami srebra • Masa własna do 80 kg; | kpl | 2,00 |  |  |
| 203 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 022 Łazienka pacjentów |  |  |  |  |  |
| 204 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 024 magazyn czysty |  |  |  |  |  |
| 205 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 025 Magazyn sprzętu |  |  |  |  |  |
| 206 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 041 Podręczne laboratorium |  |  |  |  |  |
| 207 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 042 Pokój zabiegowy |  |  |  |  |  |
| 208 | Negatoskop. Urządzenie do przeglądania zdjęć rentgenowskich, niezbędne do pracy zespołu lekarskiego. • Zasilanie: 230V, 50/60Hz; moc pobierana do 350 W • Szerokość ekranu min.: 110cm; wysokość ekranu min.: 43cm; grubość urządzenia do: 15cm • Waga do: 18kg • Rozmiar ilość klatek: 3 • Luminancja ekranu min.: 4100 cd / m2 ±25% | kpl | 1,00 |  |  |
| 209 | Lampa zabiegowa bezcieniowa. • Napięcie zasilania: AC230V±20%, 50Hz • Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m: 100 000 lux • Zasięg ramion lampy min. 160 cm • Żywotność diod LED: min. 50 000 godzin • Średnica pola operacyjnego: min. 240mm • Wgłębność oświetlenia: ≥800mm • Temperatura światła w Kelvinach min.: 4300K • Przyrost temp. w okolicy głowy chirurga <1 st.C • Ilość diod: max 36 szt. • Stopień ochrony głowicy: IP54. | kpl | 1,00 |  |  |
| 210 | Punkty poboru AGSS –naścienne wg projektu branż. Odciąg AGSS służący do odsysania gazów anestetycznych zamontowany na ścianie zgodnie z projektem | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 043 Magazyn czystej bielizny |  |  |  |  |  |
| 211 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 044 Sala 6 – łóżkowa OIT |  |  |  |  |  |
| 212 | Moduł zasilający sufitowy zgodnie z opisem zamieszczonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia | kpl | 6,00 |  |  |
| Pom. 045 magazyn czysty |  |  |  |  |  |
| 213 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE |  |  |  |  |  |
| Pom. 002 WC odwiedzających |  |  |  |  |  |
| 214 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 215 | Dozownik na mydło. • Pojemność 0,5l, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcja | kpl | 1,00 |  |  |
| 216 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 217 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 218 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 003 Pokój do rozmów z rodziną |  |  |  |  |  |
| 219 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 220 | Żaluzje. Żaluzje wewnętrzne, wykonane z materiału zmywalnego, mocowane i dopasowane do ramy okiennej, | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 004 Promorte |  |  |  |  |  |
| 221 | Umywalka narożna. • Ceramiczna, • Półokrągła, • Wymiar 35 cm, • Z półpostumentem | kpl | 1,00 |  |  |
| 222 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 223 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 224 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 225 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 005 Brudownik |  |  |  |  |  |
| 226 | Stół roboczy zlewozmywakowy. • Wymiary: dł. 90 cm, szer. 60 cm, wys. 85 cm • Materiał: stal nierdzewna • Wyposażony w półkę dolną, • Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu), • Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | kpl | 1,00 |  |  |
| 227 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 228 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 229 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 230 | Wieszak na worki z brudną bielizną. • Materiał: stal nierdzewna; • Wyposażony w obręcz na worek, na obręczy - klipsy tworzywowe przytrzymujące worek; • Podstawa z kółkami o średnicy min. 50 mm (min. dwa z blokadą); • Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa, • Podnoszona nożnie; • Stelaż na worki min 120l | kpl | 1,00 |  |  |
| 231 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 006 Pokój socjalny pielęgniarek |  |  |  |  |  |
| 232 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 233 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 234 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 235 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 236 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 237 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące: • Dł. 160 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 160 cm) • Z wbudowanym zlewem- zlewozmywak ze stali nierdzewnej ɸ50, •Szafki typu kuchennego wiszące: • Dł. 160 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • Materiał: płyta meblowa HPL Szafa z półkami lub regał otwarty: • Wymiary: 90 cm x 45 cm x 180cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 238 | Żaluzje. Żaluzje wewnętrzne, wykonane z materiału zmywalnego, mocowane i dopasowane do ramy okiennej, | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 007 i 031 Śluza fartuchowa |  |  |  |  |  |
| 239 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 240 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 241 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 242 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 2,00 |  |  |
| 243 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 008 Pokój salowych |  |  |  |  |  |
| 244 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 245 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące segmentowe : • 2 szt. dł. 60 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • 1 szt. dł. 40 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 160 cm) • Z wbudowanym zlewem- zlewozmywak ze stali nierdzewnej ɸ50 Szafki typu kuchennego wiszące: • 2 szt. dł. 60 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • 1 szt. dł. 40 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 009 Mycie sprzętu |  |  |  |  |  |
| 246 | Stół roboczy zlewozmywakowy (SZR-120). • Wymiary: dł. 120 cm, szer. 60 cm, wys. 85 cm • Materiał: stal nierdzewna • Wyposażony w półkę dolną, • Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cmregulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu), • Wbudowany zlew jednokomorowy z baterią sztorcową z przedłużoną wylewką, • Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | kpl | 1,00 |  |  |
| 247 | Stół roboczy (SZS-100). • Ze stali nierdzewnej, • Wyposażony w dolną półkę • Wymiary: 100x60x85 cm ( dł. x szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 248 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 249 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 250 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 251 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 252 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 010 Śluza |  |  |  |  |  |
| 253 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 011 Magazyn sprzętu czystego |  |  |  |  |  |
| 254 | Wieszak na fartuchy. • Materiał: stal nierdzewna, • Min. 5 wieszaków, | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 012 WC personelu |  |  |  |  |  |
| 255 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 256 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 257 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 258 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 259 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 013 Pokój pielęgniarek |  |  |  |  |  |
| 260 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 261 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 262 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 263 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 264 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 015, 020 Śluza (Izolatki) |  |  |  |  |  |
| 265 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 266 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 267 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 2,00 |  |  |
| 268 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 269 | Wieszak na fartuchy. • Materiał: stal nierdzewna, • Min. 5 wieszaków, | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 016, 019 Izolatka OIT |  |  |  |  |  |
| 270 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • 2 szt. dł. 60 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 120 cm) • Wysokość półek lub szuflad w szafkach regulowana • Z wbudowanym zlewem- zlewozmywak ze stali nierdzewnej ɸ50 Szafki typu kuchennego wiszące: • 2 szt. dł. 60 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • Wysokość półek w szafkach regulowana • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 2,00 |  |  |
| 271 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 2,00 |  |  |
| 272 | Zegar. • Ścienny, • Elektroniczny, • Okrągły | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 017, 021 higieniczno – sanitarne (łazienka pacjentów) |  |  |  |  |  |
| 273 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 274 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 275 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 276 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 2,00 |  |  |
| 277 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 2,00 |  |  |
| 278 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 2,00 |  |  |
| 279 | Natrysk + krzesełko. • Natrysk, • Zasłonka wodoodporna montowana na prowadnicy o wys. 2 m i dł. 2x 80 cm, • Krzesełko montowane do ściany z materiału umożliwiającego dezynfekcję, | kpl | 2,00 |  |  |
| 280 | Poręcze niepełnosprawnych. • Materiał: stal nierdzewna, min. 30 cm, • Montowana przy natrysku | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 018 Stanowisko nadzoru pielęgniarskiego |  |  |  |  |  |
| 281 | Lada stanowiska nadzoru + lampka nad stanowiskiem (biurowa). • Wymiar: dł. całkowita 230 cm, szer. 70 cm, wys. 75 cm, • Materiał: płyta meblowa HPL, • Lampka wolnostojąca min. 40 W, bądź równoważna (np. Led) | kpl | 1,00 |  |  |
| 282 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 283 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 284 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 285 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 286 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 022 Łazienka pacjentów |  |  |  |  |  |
| 287 | Zawór czerpalny ze złączką do węża. Z możliwością regulacji temperatury: z – zimna, c - ciepła | kpl | 1,00 |  |  |
| 288 | Natrysk – krzesełko. • Natrysk, • Krzesełko montowane do ściany z materiału umożliwiającego dezynfekcję, | kpl | 1,00 |  |  |
| 289 | Zasłonka wodoodporna do natrysku montowana na prowadnicy o wys. 2 m i dł. 2x 80 cm | kpl | 1,00 |  |  |
| 290 | Umywalka dla niepełnosprawnych. • Ceramiczna, • Owalna, | kpl | 1,00 |  |  |
| 291 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 292 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 293 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 294 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 295 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 2,00 |  |  |
| 296 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 297 | Poręcze niepełnosprawnych. • Materiał: stal nierdzewna, min. 30 cm, • Montowana przy natrysku | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 023 Kuchnia oddziałowa |  |  |  |  |  |
| 298 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • 3 szt. dł. 80 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • 3 szt. dł. 60 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • 1 szt. dł. 40 cm szer. 40 wys. 80 cm narożna • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 310 cm i 200 cm) • Z wbudowanym zlewem- zlewozmywak ze stali nierdzewnej ɸ50 • Z wbudowaną umywalką ceramiczną 46 cm Szafki typu kuchennego wiszące: • 3 szt. dł. 80 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • 3 szt. dł. 60 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • 1 szt. dł. 40 cm szer. 40 wys. 60 cm narożna • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 299 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 300 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 301 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 302 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 303 | Zmywarko -wyparz arka do naczyń. • Dwuszufladowa, • Wymiar: 60 cm • Do zabudowy, • Z funkcją szybkiego programu, | kpl | 1,00 |  |  |
| 304 | Zegar. • Ścienny, • Elektroniczny, • Okrągły | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 026 porządkowe |  |  |  |  |  |
| 305 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 306 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 307 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 308 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 309 | Zawór czerpalny ze złączką do węża. Z możliwością regulacji temperatury: z – zimna, c - ciepła | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 027 Pokój pielęgniarki oddziałowej |  |  |  |  |  |
| 310 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 311 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 312 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 313 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 314 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 029 Pokój ordynatora |  |  |  |  |  |
| 315 | Żaluzje pionowe. Żaluzje wewnętrzne, wykonane z materiału zmywalnego, mocowane do ramy okiennej | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 030 Sekretariat |  |  |  |  |  |
| 316 | Żaluzje pionowe. Żaluzje wewnętrzne, wykonane z materiału zmywalnego, mocowane do ramy okiennej | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 037 Pokój socjalny lekarzy |  |  |  |  |  |
| 317 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • 2 szt. dł. 60 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • 1 szt. dł. 40 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 160 cm) • Z wbudowanym zlewem- zlewozmywak ze stali nierdzewnej ɸ50 Szafki typu kuchennego wiszące: • 2 szt. dł. 60 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • 1 szt. dł. 40 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 038, 039 Łazienka personelu |  |  |  |  |  |
| 318 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 319 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 320 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 321 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 033, 036 Szatnia personelu |  |  |  |  |  |
| 322 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 323 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 324 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 325 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 2,00 |  |  |
| Pom. 040 Pokój lekarzy – dyżurka |  |  |  |  |  |
| 326 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • 2 szt. dł. 60 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • 1 szt. dł. 40 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 160 cm) • Z wbudowanym zlewem- zlewozmywak ze stali nierdzewnej ɸ50 Szafki typu kuchennego wiszące: • 2 szt. dł. 60 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • 1 szt. dł. 40 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 041 Podręczne laboratorium |  |  |  |  |  |
| 327 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące: • 1 szt. dł. 265 cm szer. 70 cm wys. 80 cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 265 cm) • Wysokość półek lub szuflad w szafkach regulowana Szafki typu kuchennego wiszące: • 1 szt. dł.265 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Wysokość półek w szafkach regulowana | kpl | 1,00 |  |  |
| 328 | Stół roboczy zlewozmywakowy (SRZ-160). • Wymiary: dł. 160cm, szer. 60 cm, wys. 85 cm • Materiał: stal nierdzewna • Wyposażony w półkę dolną, • Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu), • Wbudowany zlew jednokomorowy z baterią sztorcową z przedłużoną wylewką, • Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | kpl | 1,00 |  |  |
| 329 | Półka wisząca. • Materiał: stal nierdzewna w gat. OH18N9 • Wymiar: min 30x160cm,. | kpl | 1,00 |  |  |
| 330 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 331 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 332 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 333 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 334 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 042 Pokój zabiegowy |  |  |  |  |  |
| 335 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 336 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 337 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 338 | Wieszak na fartuchy. • Materiał: stal nierdzewna, • Min. 5 wieszaków, | kpl | 1,00 |  |  |
| 339 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 340 | Żaluzje. Międzyokienne (alternatywnie foliowanie okien), bądź równoważne | kpl | 1,00 |  |  |
| 341 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • 3 szt. dł. 80 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • 1 szt. dł. 60 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 300 cm) • Wysokość półek lub szuflad w szafkach regulowana Szafki typu kuchennego wiszące: • 3 szt. dł. 80 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • 1 szt. dł. 60 cm szer. 40 cm wys. 60 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Wysokość półek w szafkach regulowana | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 044 Sala 6 – łóżkowa OIT |  |  |  |  |  |
| 342 | Lada pielęgniarska. • Kształt litery „L”, dł. 5,45m + 1,50m szer. 70 cm, wys. 75 cm, • Grubość blatu min. 38 mm, • Front zasłonięty, • Wszystkie powierzchnie zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 343 | Zasłonka między łóżkowa, na prowadnicy zawieszonej na suficie, materiał zmywalny dł. ok. 200cm, wys. Ok. 180cm. | kpl | 5,00 |  |  |
| 344 | Zestaw meblowy. Szafki typu kuchennego stojące: • 1 szt. dł.80 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • 2 szt. dł.60 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Na stopkach stalowych o wys. 10-15 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 200 cm) • Wysokość półek lub szuflad w szafkach regulowana • Z wbudowanym zlewem- zlewozmywak ze stali nierdzewnej ɸ50 Szafki typu kuchennego wiszące: • 1 szt. dł.80 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • 2 szt. dł.60 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Wysokość półek w szafkach regulowana | kpl | 1,00 |  |  |
| 345 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 346 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 347 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 348 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 349 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| Pom. 046, 047 Pokój lekarzy |  |  |  |  |  |
| 350 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 351 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 352 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 353 | Wieszak na ubranie. • Naścienny, • Min. 4 haczyki | kpl | 1,00 |  |  |
| 354 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| Razem Wyposażenie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej |  |  |  |  |  |
| przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów |  |  |  |  |  |

| Wyposażenie nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu oraz przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Kwota | Wartość (PLN) |
|  |  | Nazwa | Ilość | ryczałtowa (PLN) |  |
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SPRZĘT, WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I MEBLOWE PARTER |  |  |  |  |  |
| 0.05. ŁAZIENKA PACJENTÓW- DEKONTAMINACJA |  |  |  |  |  |
| 355 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 356 | Poręcze dla niepełnosprawnych- komplet • Montowane przy WC i umywalce • Materiał: stal nierdzewna, | kpl | 1,00 |  |  |
| 357 | Wieszak na ubranie • Naścienny, • Min. 4 haczyki • Materiał umożliwiający dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 358 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 359 | Parawan do natrysku • Prowadnica- konstrukcja stalowa; wymiar 3x100 cm • Zasłonka wodoodporna montowana na prowadnicy o wys. 2 m i dł. 3x100cm, | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.06. CENTRUM DOWODZENIA |  |  |  |  |  |
| 360 | Lada recepcyjna • Wymiar: dł. całkowita 320 cm, szer. 70 cm, wys. 75 i 115cm- dwie półki na różnej wysokości, • Materiał: płyta ceramiczna wielkoformatowa, • Listwa wisząca LEDowa na całej długości, • Dwa wysuwane blaty komputerowe, • Przeszklenie nad ladą do wysokości 2,1m. | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.07. ŁAZIENKA PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 361 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 362 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 363 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 364 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 365 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 366 | Parawan do natrysku • Prowadnica- konstrukcja stalowa; wymiar 90 cm • Zasłonka wodoodporna montowana na prowadnicy o wys. 2 m i dł. 90cm, | kpl | 1,00 |  |  |
| 367 | Wieszak na ubranie • Naścienny, • Min. 4 haczyki • Materiał umożliwiający dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.08. MAGAZYN BRUDNY |  |  |  |  |  |
| 368 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 369 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 370 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 371 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.09. POKÓJ PRZYJĘĆ I SEGREGACJI |  |  |  |  |  |
| 372 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 4,00 |  |  |
| 373 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 240 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 240 cm) • Z wbudowanym zlewem jednokomorowym stali nierdzewnej 50 cmx55 cmx14cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 240 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 374 | Zestaw zasłon oddzielających chorych • Prowadnice wiszące, sufitowe, stalowe • Mocowane na wysokości 2m • Wymiar: szerokość 3 x 2m, głębokość 2 x 3m • Zasłonka z materiału zmywalnego- 3 szt. x dł. 2,5m x wys. 1,9m, 2 szt. 3,5m x 1,9m | kpl | 1,00 |  |  |
| 375 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 376 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 377 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 0.10. POKÓJ BADAŃ I ZABIEGOWY |  |  |  |  |  |
| 378 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 3,00 |  |  |
| 379 | Lampa operacyjno-zabiegowa LED sufitowa • Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m: minimum 100 000 lux. • Żywotność diod LED: min. 50 000 godzin. • Średnica pola operacyjnego: min. 240mm. • Wgłębność oświetlenia: ≥800mm. • Temperatura światła w Kelvinach min.: 4300K. • Napięcie zasilania: AC220V±20% 50Hz. • Przyrost temp. w okolicy głowy chirurga <1 st.C. • Ilość diod: max 36 szt. • Stopień ochrony głowicy: IP54. | kpl | 1,00 |  |  |
| 380 | Kolumna jednostanowiskowa - wyposażenie podstawowe: • półka 450x500 mm 2 szt. • szuflada 1 szt. • wieszak przegubowy pomp i kroplówek 1 kpl. • gniazda elektryczne 230V 6 szt. • gniazda wyrównania potencjału 6 szt. • przygotowanie pod instalację teletechniczną 2 szt. Gniazda gazowe • O2 tlen 2 szt. • AIR sprężone powietrze 0,5MPa 2 szt. • VAC próżnia 2 szt. • sygnalizator stanu ciśnienia gazów 1 szt. | kpl | 1,00 |  |  |
| 381 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 382 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 383 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 384 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 280 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 280 cm) • Z wbudowanym zlewem dwukomorowym stali nierdzewnej 78cmx55 cmx14cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 280 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.14. MAGAZYN BRUDNY- ODPADY |  |  |  |  |  |
| 385 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 386 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 387 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 388 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.15 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| 389 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 390 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 391 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 392 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 393 | Poręcze dla niepełnosprawnych- komplet • Montowane przy WC i umywalce • Materiał: stal nierdzewna, | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.16. POKÓJ NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO |  |  |  |  |  |
| 394 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 180 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm, • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 180 cm) • Z wbudowanym zlewem ze stali nierdzewnej 50cm x 55cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 180 cm) szer. 32 cm wys. 80 cm, • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 395 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 160 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 160 cm) • Z wbudowaną umywalką ceramiczną o szer. 45 cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 160 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 396 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 397 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 398 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 399 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.17. POKÓJ OBSERWACYJNY |  |  |  |  |  |
| 400 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 401 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 402 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 403 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 200 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm, • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł.200 cm) • Z wbudowanym zlewem ze stali nierdzewnej 50cm x 55cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 200 cm) szer. 32 cm wys. 80 cm, • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 404 | Most medyczny zgodnie z opisem zamieszczonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia | kpl | 7,00 |  |  |
| 0.18. BRUDOWNIK |  |  |  |  |  |
| 405 | Myjnia -dezynfektor (zestaw z umywalką i zlewozmywakiem). Myjka-dezynfektor do mycia kaczek i basenów • Urządzenie wolnostojące, stojące na posadzce • Zasilanie 400 V/50Hz • Zasilanie wodą z sieci szpitalnej • Wymiary do: wysokość: 900 mm; szerokość. 1400 mm; głębokość: 600 mm • Urządzenie wykonane z blachy nierdzewnej min. obudowa oraz komora • Wbudowany zlew okrągły średnica min. 360 mm; umywalka wym. min.: wys. 150 mm; szer. 340 mm; gł. 350 mm 11 • Pojemność min. 3 kaczki lub 1basen i kaczka • Urządzenie wyposażone w min. dwie pompy dozujące • Wyposażone w min. 13 dysz w tym; 1 dysza teleskopowa, rotacyjna, 3 dysze do kaczek, 3 górne, 2 środkowe i 3 dolne dysze rotacyjne i 1 dysza do mycia naczyń z zewnątrz • Wbudowana wytwornica pary | kpl | 1,00 |  |  |
| 406 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 140 cm szer. 60 cm wys. 80 cm, • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł.140 cm) • Z wbudowanym zlewem ze stali nierdzewnej 50cm x 55cm orz wbudowaną umywalką ceramiczną | kpl | 1,00 |  |  |
| 407 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 408 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 409 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.19. STANOWISKO NADZORU |  |  |  |  |  |
| 410 | Lada recepcyjna • Wymiar: dł. całkowita 290 cm, szer. 70 cm, wys. 75 i 115cm- dwie półki na różnej wysokości, • Materiał: płyta ceramiczna wielkoformatowa, • Listwa wisząca LEDowa na całej długości, • Dwa wysuwane blaty komputerowe, • Przeszklenie nad ladą do wysokości 2,1m. | kpl | 1,00 |  |  |
| 411 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 335 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł. 335 cm) • Z wbudowaną umywalką ceramiczną o szer. 50 cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 335 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 412 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 413 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 414 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.20. ŁAZIENKA PACJENTÓW |  |  |  |  |  |
| 415 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 416 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 417 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 418 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 419 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 420 | Poręcze dla niepełnosprawnych- komplet • Montowane przy WC i umywalce • Materiał: stal nierdzewna, | kpl | 1,00 |  |  |
| 421 | Wieszak na ubranie • Naścienny, • Min. 4 haczyki • Materiał umożliwiający dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 422 | Krzesełko natrysku. Krzesełko montowane do ściany z materiału umożliwiającego dezynfekcję, | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.23. GABINET OPATRUNKÓW GIPSOWYCH |  |  |  |  |  |
| 423 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 2,00 |  |  |
| 424 | Stół do przygotowywania opasek gipsowych. Stół do opasek gipsowych, z szafką. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. • Wymiar: Dł. całkowita 160 cm • wyposażony w jedną komorę z osadnikiem gipsu umieszczoną po lewej stronie stołu • Wymiary komory (dł. szer. x wys.) w mm: 450x450x150. • Wszystkie boki zagłębione • Wbudowana szafka z drzwiami otwieranymi skrzydłowo • Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu) • Wszystkie krawędzie bezpieczne • Stół z baterią sztorcową | kpl | 1,00 |  |  |
| 425 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 160 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 426 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 427 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 428 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.24. POKÓJ BADAŃ I ZABIEGOWY |  |  |  |  |  |
| 429 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 3,00 |  |  |
| 430 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 160 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł.160 cm) • Z wbudowanym zlewozmywakiem jednokomorowym ze stali nierdzewnej 50cm x 55cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 160 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 431 | Lampa zabiegowa bezcieniowa, sufitowa • Napięcie zasilania: AC230V±20%, 50Hz • Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m: 100 000 lux • Zasięg ramion lampy min. 160 cm • Żywotność diod LED: min. 50 000 godzin • Średnica pola operacyjnego: min. 240mm • Wgłębność oświetlenia: ≥800mm • Temperatura światła w Kelvinach min.: 4300K • Przyrost temp. w okolicy głowy chirurga <1 st.C • Ilość diod: max 36 szt. • Stopień ochrony głowicy: IP54. | kpl | 1,00 |  |  |
| 432 | Negatoskop Urządzenie do przeglądania zdjęć rentgenowskich, niezbędne do pracy zespołu lekarskiego. • Zasilanie: 230V, 50/60Hz; moc pobierana do 350 W • Szerokość ekranu min.: 110cm; wysokość ekranu min.: 43cm; grubość urządzenia do: 15cm • Waga do: 18kg • Rozmiar ilość klatek: 3 • Luminancja ekranu min.: 4100 cd / m2 ±25% | kpl | 1,00 |  |  |
| 433 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 434 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 435 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.25. GABINET KONSULTACYJNY |  |  |  |  |  |
| 436 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 437 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 438 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.26. GABINET KONSULTACYJNY |  |  |  |  |  |
| 439 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 440 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 441 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.27. IZOLATKA |  |  |  |  |  |
| 0.27.1. ŚLUZA IZOLATKI |  |  |  |  |  |
| 442 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 443 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 444 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 445 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.27.2 IZOLATKA |  |  |  |  |  |
| 446 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 447 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 448 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 449 | Moduł zasilający sufitowy - most zgodnie z opisem zamieszczonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia | kpl | 1,00 |  |  |
| 450 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.27.3 ŁAZIENKA |  |  |  |  |  |
| 451 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 452 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 453 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 454 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 455 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.28. REJESTRACJA |  |  |  |  |  |
| 456 | Lada recepcyjna • Kształt litery „L”, dł. 235cm szer. 60cm wys. 75cm, dł. 150cm szer. 60cm wys. 75 cm, • Grubość blatu min. 38 mm, • Front zasłonięty, • Na nogach chromowanych • Wszystkie powierzchnie zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne, • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.30. ŁAZIENKA PACJENTÓW |  |  |  |  |  |
| 457 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 458 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 459 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 460 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 461 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.31. UMYWALNIA |  |  |  |  |  |
| 462 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 463 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 2,00 |  |  |
| 464 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 2,00 |  |  |
| 0.32. MAGAZYN SPRZĘTU |  |  |  |  |  |
| 465 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 466 | Stół roboczy zlewozmywakowy • Wymiary: dł. 160cm, szer. 60 cm, wys. 80 cm • Materiał: stal nierdzewna • Wyposażony w półkę dolną, • Na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu), • Wbudowany zlew jednokomorowy z baterią sztorcową z przedłużoną wylewką, • Krawędzie bezpieczne. | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.33. MAGAZYN BRUDNY |  |  |  |  |  |
| 467 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 468 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 469 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.34. POKÓJ RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY |  |  |  |  |  |
| 470 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 2,00 |  |  |
| 471 | Kolumna anestezjologiczna System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. Obudowa sufitowa systemu mocowania płyt interfejsowych. Nośność kolumny netto min. 200 kg Kolumna wyposażona w obrotowe ramię o wymaganej długości: ·1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 800mm ±5% Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni ±5%. Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni ±5%. Ramie kolumny wykonane z wysokiej jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 150 mm. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica w kolumnie zawieszona na tubusie wykonanym ze stali nierdzewnej o właściwościach antymagnetycznych. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą nie mniejsza niż 120mm w celu zapewnienia przestrzenia na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości minimum 1300 mm ±5 mm, szerokości: 375 mm ±5 mm, głębokości: 243 mm ±5 mm. Zakres obrotu konsoli min. 330st. Kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Manipulator umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony w pionowych uchwytach na bokach głowicy. Nie dopuszcza się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany ze stali nierdzewnej a nie z tworzywa sztucznego. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy zwiększonej sile manewrowania. Ze względu na ergonomię miejsca pracy wymaga się by gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych w konsoli były umieszczone w pionie na ścianie konsoli, jedno nad drugim symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty poboru gazów medycznych w pionowych separowanych kanałach instalacyjnych. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA. Punkty poboru gazów medycznych z arertacją pionową górną i dolną. Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów w systemie AGA - do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia: ·2 x tlen O2 2 x próżnia VAC 2 x sprężone powietrze AIR 1 x podtlenek azotu N20 1 x punkt odciąg gazów po anestetycznych Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury mają być oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Wszystkie części wewnętrznych instalacji gazowych są uziemione. Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych torów prądowych: ·12 szt. gniazdo elektrycznych 230V 16A 8 szt. Gniazdo ekwipotencjalnych 2 szt. Gniazdo komputerowe RJ45 Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazd nabudowanych, gniazd z ramkami, utrudniających utrzymanie w należytej czystości. Głowica wykonana z aluminium wyposażona w mechanizm podnoszenia aparatu anestezjologicznego. Zakres podnoszenia min 400 mm. Nośność uchwytu (waga aparatu anestezjologicznego) maks. 200 kg. Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. Wymaga się przedłożenie rysunku producenta, oferowanej jednostki medycznej potwierdzającego wszystkie graniczne parametry techniczne. Kolumna przystosowana do współpracy z aparatami do znieczuleń wiodących producentów m.in. Draeger, GE.. | kpl | 1,00 |  |  |
| 472 | Lampa operacyjno-zabiegowa LED sufitowa Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m: minimum 100 000 lux. Żywotność diod LED: min. 50 000 godzin. Średnica pola operacyjnego: min. 240mm. Wgłębność oświetlenia: ≥800mm. Temperatura światła w Kelvinach min.: 4300K. Napięcie zasilania: AC220V±20% 50Hz. Przyrost temp. w okolicy głowy chirurga <1 st.C. Ilość diod: max 36 szt. Stopień ochrony głowicy: IP54. | kpl | 1,00 |  |  |
| 473 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 260 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł.260 cm) • Z wbudowanym zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 78cm x 55cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 260 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 474 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 475 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 476 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.35. Przygotowanie personelu |  |  |  |  |  |
| 477 | Myjnia chirurgiczna 3-stanowiskowa, baterie na fotokomórkę, 3 szt. dozownika automatycznego mydła; 2 szt., . Ustawienia parametrów fotokomórki z pilota. Wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. Wymiary min. 210 x 50 cm. Mocowanie na ścianie. Głębokość komory: 200 mm . Panel ścienny. Podajnik jednorazowych szczotek chirurgicznych wykonany z blachy kwasoodpornej w gat. OH18N9, z kasetą do sterylizacji w autoklawie pod jednorazowe szczotki chir. np. Super Brush | kpl | kpl 1,00 |  |  |
| 478 | Stanowisko do mycia personelu - Umywalnia z panelem ściennym, trzystanowiskowa, ze stali nierdzewnej |  | 1,00 |  |  |
| 479 | Wieszak na ubranie • Naścienny, • Min. 4 haczyki • Materiał umożliwiający dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.36. MAGAZYN CZYSTY |  |  |  |  |  |
| 480 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.37. POKÓJ RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY |  |  |  |  |  |
| 481 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 3,00 |  |  |
| 482 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 300 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł.300 cm) • Z wbudowanym zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 78cm x 55cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 300 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 483 | Kolumna anestezjologiczna z windą do podnoszenia aparatu do znieczulania. System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. Obudowa sufitowa systemu mocowania płyt interfejsowych. Nośność kolumny netto min. 200 kg Kolumna wyposażona w obrotowe ramię o wymaganej długości: ·1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 800mm ±5% Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni ±5%.Ramie kolumny wykonane z wysokiej, jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 150 mm. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica w kolumnie zawieszona na tubusie wykonanym ze stali nierdzewnej o właściwościach antymagnetycznych. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą nie mniejsza niż 120mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości minimum 1300 mm ±5 mm, szerokości: 375 mm ±5 mm, głębokości: 243 mm ±5 mm. Zakres obrotu konsoli min. 330st. Kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Manipulator umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony w pionowych uchwytach na bokach głowicy. Nie dopuszcza się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany ze stali nierdzewnej a nie z tworzywa sztucznego. Kolumna przystosowana do współpracy z aparatami do znieczuleń wiodących producentów m.in. Draeger, GE.. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy zwiększonej sile manewrowania. Ze względu na ergonomię miejsca pracy wymaga się by gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych w konsoli były umieszczone w pionie na ścianie konsoli, jedno nad drugim symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty poboru gazów medycznych w pionowych separowanych kanałach instalacyjnych. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA. Punkty poboru gazów medycznych z arertacją pionową górną i dolną. Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów w systemie AGA: ·2 x tlen O2 2 x próżnia VAC 2 x sprężone powietrze AIR 1 x podtlenek azotu N20 1 x punkt odciąg gazów poanestetycznych Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury mają być oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Wszystkie części wewnętrznych instalacji gazowych są uziemione. Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych torów prądowych: ·12 szt. gniazdo elektrycznych 230V 16A 8 szt. Gniazdo ekwipotencjalnych 2 szt. Gniazdo komputerowe RJ45 Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazd nabudowanych, gniazd z ramkami, utrudniających utrzymanie w należytej czystości. Głowica wykonana z aluminium wyposażona w mechanizm podnoszenia aparatu anestezjologicznego. Zakres podnoszenia min 400 mm. Nośność uchwytu (waga aparatu anestezjologicznego) maks. 200 kg. Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. Produkt fabrycznie nowy, nie wcześniej niż rok produkcji 2017 Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. wymaga się przedłożenie rysunku producenta, oferowanej jednostki medycznej potwierdzającego wszystkie graniczne parametry techniczne. | kpl | 2,00 |  |  |
| 484 | Lampa operacyjno-zabiegowa LED sufitowa Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m: minimum 100 000 lux. Żywotność diod LED: min. 50 000 godzin. Średnica pola operacyjnego: min. 240mm. Wgłębność oświetlenia: ≥800mm. Temperatura światła w Kelvinach min.: 4300K. Napięcie zasilania: AC220V±20% 50Hz. Przyrost temp. w okolicy głowy chirurga <1 st.C. Ilość diod: max 36 szt. Stopień ochrony głowicy: IP54. | kpl | 2,00 |  |  |
| 0.39. POKÓJ INTENSYWNEGO NADZORU |  |  |  |  |  |
| 485 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 486 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 487 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 488 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 489 | Moduł zasilający sufitowy - most zgodnie z opisem zamieszczonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia | kpl | 2,00 |  |  |
| 490 | Zestaw meblowy Szafki typu kuchennego stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 280 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Blat na szafkach z postformingu ( dł.300 cm) • Z wbudowanym zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 78cm x 55cm x 14cm Szafki typu kuchennego wiszące: • Wymiar: dł. całkowita 280 cm szer. 32 cm wys. 80 cm • Materiał: płyta meblowa HPL | kpl | 1,00 |  |  |
| 491 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 2,00 |  |  |
| 0.40 BRUDOWNIK |  |  |  |  |  |
| 492 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 493 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 494 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 495 | Macerator do kaczek i basenów Urządzenie do utylizacji wyrobów z celulozy • Zasilanie: 230 V, 50 Hz, moc pobierana: do 1100W • Wymiary max do 510mm(szer.) x 610mm(głęb.) x 1100mm (wys.) • Wyposażone w system automatycznego otwierania i zamykania pokrywy, bez użycia rąk( sterowanie np. na podczerwień) • Cykl maksymalnie 3 minutowym • Maksymalny załadunek min. do 8 naczyń • System 9 noży tnących • Przyłącze wody zimnej max 3/4” • Odpływ max fi 50 mm • Klapa wykonana z zatopionymi nanocząstkami srebra • Masa własna do 80 kg; | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.41. ŁAZIENKA PACJENTÓW |  |  |  |  |  |
| 496 | Poręcze dla niepełnosprawnych- komplet • Montowane przy WC i umywalce • Materiał: stal nierdzewna, | kpl | 1,00 |  |  |
| 497 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 498 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 499 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 500 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 501 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.42. MAGAZYN BRUDNY |  |  |  |  |  |
| 502 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 503 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 504 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.43. WC PACJENTÓW |  |  |  |  |  |
| 505 | Poręcze dla niepełnosprawnych- komplet • Montowane przy WC i umywalce • Materiał: stal nierdzewna, | kpl | 1,00 |  |  |
| 506 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 507 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 508 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 509 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 510 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.45.2. ŁAZIENKA PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 511 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 512 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 513 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 514 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 515 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.46. ŁAZIENKA PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 516 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 517 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 518 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 519 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 520 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 1,00 |  |  |
| 0.48. POKÓJ LEKARZY |  |  |  |  |  |
| 521 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 1,00 |  |  |
| 522 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| 523 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 1,00 |  |  |
| 524 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 1,00 |  |  |
| SPRZĘT, WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I MEBLOWE II PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 2.06, 2.08, 2.11, 2.30 ,2.33, 2.39 |  |  |  |  |  |
| 525 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 10,00 |  |  |
| 526 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 8,00 |  |  |
| 527 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 8,00 |  |  |
| 528 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 8,00 |  |  |
| 529 | Wieszak na papier toaletowy. • Zamykany pojemnik przystosowany do montażu dużych rol papieru, • Wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie i dezynfekcję | kpl | 8,00 |  |  |
| 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.20, 2.21 |  |  |  |  |  |
| 530 | Lustro nad umywalkę - Wymiary: 40cm x 80 cm (szer. x wys.) | kpl | 7,00 |  |  |
| 531 | Dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Dozownik łokciowy o pojemności min. 0,5l, bądź równoważny | kpl | 7,00 |  |  |
| 532 | Dozownik na mydło. Dozownik wykonany z materiału umożliwiającego swobodne mycie, o pojemności min. 0,5l | kpl | 7,00 |  |  |
| 533 | Pojemnik na ręczniki papierowe. • Wyposażony w zamykaną pokrywę, • Przystosowany do ręczników papierowych w składce, bądź równoważny | kpl | 7,00 |  |  |
| 2.15.PRZYGOTOWANIE PACJENTA |  |  |  |  |  |
| 534 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 535 | Zestaw meblowy Szafki stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 240 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: stal nierdzewna • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Z wbudowanym zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 78cm x 55cm x 14cm | kpl | 1,00 |  |  |
| 536 | Lampa operacyjno-zabiegowa LED sufitowa Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m: minimum 100 000 lux. Żywotność diod LED: min. 50 000 godzin. Średnica pola operacyjnego: min. 240mm. Wgłębność oświetlenia: ≥800mm. Temperatura światła w Kelvinach min.: 4300K. Napięcie zasilania: AC220V±20% 50Hz. Przyrost temp. w okolicy głowy chirurga <1 st.C. Ilość diod: max 36 szt. Stopień ochrony głowicy: IP54. | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.16.POK. OPATRUNKÓW GIPSOWYCH |  |  |  |  |  |
| 537 | Lampa operacyjno-zabiegowa LED sufitowa Natężenie oświetlenia Ec w odległości 1 m: minimum 100 000 lux. Żywotność diod LED: min. 50 000 godzin. Średnica pola operacyjnego: min. 240mm. Wgłębność oświetlenia: ≥800mm. Temperatura światła w Kelvinach min.: 4300K. Napięcie zasilania: AC220V±20% 50Hz. Przyrost temp. w okolicy głowy chirurga <1 st.C. Ilość diod: max 36 szt. Stopień ochrony głowicy: IP54. | kpl | 1,00 |  |  |
| 538 | Stanowisko do przygotowania opatrunków gipsowych Stół do opatrunków gipsowych z szafką, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Dł. całkowita 160cm. Stół wyposażony w jedną komorę z osadnikiem gipsu umieszczoną po lewej stronie stołu. Wymiary komory (dłxszerxwys) w mm: 450 x 450 x 150. Wszystkie boki zagłębione. Stół zabudowany szafką z prawej strony o dł. 800mm. Szafka z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz szafki jedna półka, czyli dwie przestrzenie. Półka montowana na stałe. Stół wykonany z profili 30 x 3 x 1,2 mm oraz blachy 1,5 mm. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół z baterią sztorcową z długą wylewką. | kpl | 1,00 |  |  |
| 539 | Przepływowe urządzenie bakteriobójcza ścienne. Lampa bakteriobójcze przepływowa ścienna z dwoma promiennikami wewnętrznymi min.30W, licznik godzin pracy, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej równowagi bakteriologicznej. Wymóg epidemiologiczny. • Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • Energooszczędne - pobór mocy: 75 VA • Element emitujący promieniowanie UV-C min.: 2X30 W • Trwałość promiennika min.: 8000 h • Wydajność wentylatora ok.: 132 m3/h • Klasa zabezpieczenia ppor.: I • Typ obudowy: IP 20 • Wymiary kopuły max. do 1300 x 250 x 250 mm | kpl | 1,00 |  |  |
| 540 | Zestaw meblowy Szafki stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 160 cm szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: stal nierdzewna • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Z wbudowanym zlewozmywakiem jednokomorowym ze stali nierdzewnej 78cm x 55cm x 14cm | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.17.SALA OPERACYJNA (ogólnochirurgiczna |  |  |  |  |  |
| 541 | Lampa operacyjna dwuczaszowa w technologii białych diod LED, czasza główna minimum 160 000lux z kamerą full HD, satelita minimum 130 000lux, Ra> 95, regulacja: temperatury barwowej (3700-5000K), natężenia oświetlenia (5-100%), regulacja średnicy pola świetlnego (180-400 mm) . ·Współczynnik oddawania barw Ra>95 Oświetlenie endoskopowe zielone z regulacją natężenia. Bezpieczna oprawa matryc – temperatura oprawy nieprzekraczająca 40 st.C w trakcie wielogodzinnych operacji. Szczelne oprawy oświetleniowe zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony min IP=54. dodatkowe dwa ramiona na monitory, dwa monitory medyczne o rozdzielczości 4K i przekątnej ekranu 31 lub 32", żywotność LED-ów min. 50 000h. Zestaw mocowany na czterech niezależnych ramionach, na wspólnym zawiesiu. Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek). Lampa główna: matryce diodowe - co najmniej 5 paneli świecących – 1 główny i 4 boczne umiejscowione dookólnie , z widocznymi przerwami ułatwiającymi nawiew laminarny, każdy z paneli bocznych powinien zawierać minimum 10 punktów LED gwarantujących w sumie natężenie oświetlenia minimum Ec=160kLux/1m. Lampa satelita: matryce diodowe - co najmniej 3 paneli świecących 1 główny i 2 boczne, z widocznymi przerwami ułatwiającymi nawiew Czasze lampy wyposażone w moduły bezprzewodowej komunikacji umożliwiającej sterowanie nimi z panelu zintegrowanego systemu zarządzania salą operacyjną. Obraz na monitorze uzyskiwany z kamery laparoskopowej (systemem przewodowym poprowadzonym wewnątrz ramion kolumny i ramion monitora od kamery posadowionej na półce kolumny chirurgicznej do monitora) | kpl | 1,00 |  |  |
| 542 | System Sterowania Zintegrowaną Salą Operacyjną (wyrób medyczny) umożliwiający sterowanie funkcjami m. in. lampy operacyjnej, kamery, klimatyzacji, stołów operacyjnych (zestaw opcji dostępnych z poziomu pilota), oświetlenia ogólnego sali operacyjnej, drzwi oraz oświetleniem Sali operacyjnej. Ekran dotykowy min. 19”(zlicowany z panelem ściennym sali operacyjnej), wyświetlanie aktualnego czasu oraz daty, funkcja stopera, przejrzyste menu oraz intuicyjne piktogramy poszczególnych funkcji, opcja blokady ekranu | kpl | 1,00 |  |  |
| 543 | Kolumna anestezjologiczna z windą do podnoszenia aparatu do znieczulania. System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. Obudowa sufitowa systemu mocowania płyt interfejsowych. Nośność kolumny netto min. 200 kg Kolumna wyposażona w obrotowe ramię o wymaganej długości: ·1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 800mm ±5% Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni ±5%.Ramie kolumny wykonane z wysokiej, jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 150 mm. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica w kolumnie zawieszona na tubusie wykonanym ze stali nierdzewnej o właściwościach antymagnetycznych. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą nie mniejsza niż 120mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości minimum 1300 mm ±5 mm, szerokości: 375 mm ±5 mm, głębokości: 243 mm ±5 mm. Zakres obrotu konsoli min. 330st. Kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Manipulator umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony w pionowych uchwytach na bokach głowicy. Nie dopuszcza się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany ze stali nierdzewnej a nie z tworzywa sztucznego. Kolumna przystosowana do współpracy z aparatami do znieczuleń wiodących producentów m.in. Draeger, GE.. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy zwiększonej sile manewrowania. Ze względu na ergonomię miejsca pracy wymaga się by gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych w konsoli były umieszczone w pionie na ścianie konsoli, jedno nad drugim symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty poboru gazów medycznych w pionowych separowanych kanałach instalacyjnych. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA. Punkty poboru gazów medycznych z arertacją pionową górną i dolną. Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów w systemie AGA: ·2 x tlen O2 2 x próżnia VAC 2 x sprężone powietrze AIR 1 x podtlenek azotu N20 1 x punkt odciąg gazów poanestetycznych Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury mają być oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Wszystkie części wewnętrznych instalacji gazowych są uziemione. Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych torów prądowych: ·12 szt. gniazdo elektrycznych 230V 16A 8 szt. Gniazdo ekwipotencjalnych 2 szt. Gniazdo komputerowe RJ45 Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazd nabudowanych, gniazd z ramkami, utrudniających utrzymanie w należytej czystości. Głowica wykonana z aluminium wyposażona w mechanizm podnoszenia aparatu anestezjologicznego. Zakres podnoszenia min 400 mm. Nośność uchwytu (waga aparatu anestezjologicznego) maks. 200 kg. Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. Produkt fabrycznie nowy, nie wcześniej niż rok produkcji 2017 Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. wymaga się przedłożenie rysunku producenta, oferowanej jednostki medycznej potwierdzającego wszystkie graniczne parametry techniczne. | kpl | 1,00 |  |  |
| 544 | Kolumna chirurgiczna. System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych: 2 x tlen O2, 2 x próżnia VAC, 2 x sprężone powietrze AIR, 1 x podtlenek azotu N20, 1 x punkt odciąg gazów poanestetycznych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. Obudowa sufitowa systemu mocowania płyt interfejsowych. Nośność kolumny netto min. 150kg Kolumna chirurgiczna wyposażona w obrotowe ramię o wymaganej długości: ·1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 1000mm ±5% Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni ±5%. Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni ±5%. Ramie kolumny wykonane z wysokiej, jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100±10% mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 150±10% mm. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica w kolumnie zawieszona na tubusie wykonanym ze stali nierdzewnej o właściwościach antymagnetycznych. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą nie mniejsza niż 120mm w celu zapewnienia przestrzenia na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica kolumny wyposażona 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości 300mm ±5 mm każda do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na tylnej ścianie konsoli. Szyny medyczne mieszczone prostopadle do ściany konsoli - jedna u góry konsoli a druga na jej dole. Nośność każdej poszczególnych z szyn medycznych min. 20kg Szyny medyczne bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości minimum 1000 mm ±5 mm, szerokości: 440 mm ±5 mm, głębokości: 200 mm ±5 mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. Zakres obrotu konsoli min. 330st. Kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Manipulator umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony między uchwytami na froncie półki. Nie dopuszcza się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu a nie z tworzywa sztucznego. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy zwiększonej sile manewrowania. Ze względu na ergonomię miejsca pracy wymaga się by gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych w konsoli były umieszczone w pionie na ścianach bocznych konsoli, jedno nad drugim symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty poboru gazów medycznych w pionowych separowanych kanałach instalacyjnych. Nie dopuszcza się na rozmieszczenie gniazd elektrycznych oraz punktów poboru gazów medycznych na ścianach frontowych lub tylnych konsoli. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA. Punkty poboru gazów medycznych z arertacją pionową górną i dolną. Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów w systemie AGA - do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia: ·Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury mają być oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Wszystkie części wewnętrznych instalacji gazowych są uziemione. Głowica wyposażona w gniazda elektryczne mocowane w jednym panelu (po lewej lub prawej stronie głowicy) umiejscowionym pod kątem około 60 stopni, względem frontu półki, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i minimalizuje ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów. Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych torów prądowych. Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazd nabudowanych, gniazd z ramkami, utrudniających utrzymanie w należytej czystości. Głowica, w której maksymalnie dwie ściany wykonane będą z aluminium ma być wyposażona w 2 pionowe drążki o średnicy min. 28mm do mocowania półek. Drążki pozwalające na płynną regulację wysokości zawieszenia półek. Ze względu na utrzymanie w czystości oraz ergonomię nie dopuszcza się wewnętrznych torów do montażu półek. Głowica wyposażona w 3 półki o wymiarach min. 450 x 550mm (± 5%) każda. Półki wyposażone w 2 szyny medyczne 25x10mm zainstalowane po jej bokach. Płaszczyzna okładcza półek z wyoblonymi rogami. Obciążenie każdej póki min. 50kg. Dolna półka wyposażona w szufladę o wysokości minimum 100mm (± 20mm) . Uchwyt do otwierania szuflady poza obrysem szuflady. Nie dopuszcza się półek wykonanych z tworzyw sztucznych nie odpornych na środki chemiczne utrzymania czystości, pokrytych laminatem, z plastycznych metali lekkich itp. Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2017 Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. wymaga się przedłożenie rysunku producenta, oferowanej jednostki medycznej potwierdzającego wszystkie graniczne parametry techniczne | kpl | 1,00 |  |  |
| 545 | Sygnalizator alarmowy gazów medycznych PAM Panel alarmująco-monitorujący, obejmujący alarm w zakresie: spadek ciśnienia poniżej założonego poziomu wzrost ciśnienia powyżej założonego poziomu, przerwę w obwodach sygnalizacyjnych. Sygnalizacja awarii obejmuje: spadek ciśnienia poniżej założonego poziomu, wzrost ciśnienia powyżej założonego poziomu, przerwę w obwodach sygnalizacyjnych, brak zasilania. Dane techniczne: -zasilanie 24V AC/DC (+/- 10%) -pobór prądu do 200mA -temperatura pracy od 0°C do +40°C - ilość gazów - 5 -szer. X wys. X gł. [mm]: -panelu: 142 x 71 x 35 -puszki podtynkowej: 142 x 71 x 60 -kompletnego panelu: 156 x 84 x 63. Panel wyposażony w punkty monitorowania gazów w systemie AGA: 2 x tlen O2 2 x próżnia VAC 2 x sprężone powietrze AIR 1 x podtlenek azotu N20 1 x punkt odciąg gazów poanestetycznych | kpl | 1,00 |  |  |
| 546 | Sygnalizator alarmowy gazów medycznych Diody alarmujące o stanie instalacji gazów, z możliwością alarmy dźwiękowego, posiadający wszelkie atesty. Sygnalizacja awarii obejmuje: spadek ciśnienia poniżej założonego poziomu, wzrost ciśnienia powyżej założonego poziomu, przerwę w obwodach sygnalizacyjnych, brak zasilania. Dane techniczne: -zasilanie 24V AC/DC (+/- 10%) -pobór prądu do 200mA -temperatura pracy od 0°C do +40°C - ilość gazów - 5 -szer. X wys. X gł. [mm]: -panelu: 142 x 71 x 35 -puszki podtynkowej: 142 x 71 x 60 -kompletnego panelu: 156 x 84 x 63. Panel wyposażony w punkty monitorowania gazów w systemie AGA: 2 x tlen O2 2 x próżnia VAC 2 x sprężone powietrze AIR 1 x podtlenek azotu N20 1 x punkt odciąg gazów poanestetycznych | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.18.PRZYGOTOWANIE PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 547 | Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa, baterie na fotokomórkę,3 szt. dozownika automatycznego mydła; 2 szt.,. Ustawienia parametrów fotokomórki z pilota. Wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. Wymiary min. 210 x 50 cm. Mocowanie na ścianie. Głębokość komory: 200 mm Panel ścienny | kpl | 1,00 |  |  |
| 548 | Podajnik szczotek chirurgicznych wykonany ze stali kwasoodpornej, specjalny uchwyt mocowany do ściany, możliwy do sterylizacji. Podajnik jednorazowych szczotek chirurgicznych wykonany z blachy kwasoodpornej w gat. OH18N9, z kasetą do sterylizacji w autoklawie pod jednorazowe szczotki chir. np. Super Brush. | kpl | 1,00 |  |  |
| 549 | Regał listwowy z 6 szt. koszy sterylizacyjnych z wycięciem bocznym 1 STE mocowany do ściany, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9, o znormalizowanych wymiarach. | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.19.MYCIE DEZYNFEKCJA |  |  |  |  |  |
| 550 | Myjnia - dezynfektor - wolnostojąca - urządzenie zgodne z normą PN-EN 15883 - obudowa i komora myjąca wykonane ze stali kwasoodpornej 304 (1.4301) - elektryczne ogrzewanie - przeszklone, uchylne drzwi komory - sterownik mikroprocesorowy z klawiaturą membranowa z pełnym tekstowym wyświetlaczem dwuliniowym LCD - komunikaty wyświetlane w języku polskim - 8 programów standardowych i 8 programów dowolnie programowanych przez użytkownika - dezynfekcja termiczna i chemiczno-termiczna - 3 pompy dozujące, 3 czujniki przepływu środka chemicznego, 3 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5/10 l) - kondenser oparów - wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz - filtry na przyłączach wodnych - możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym klasy PC - możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych - wymiary zewnętrzne: 800 x 680 x 880 mm (szer. x głęb. x wys.) - wymiary komory myjącej: 510 x 535 x 540mm (szer. x głęb. x wys.) - bezpłatny zestaw startowy środków myjących i dezynfekcyjnych - możliwość użytkowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów | kpl | 1,00 |  |  |
| 551 | Zestaw meblowy Szafki stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 220 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: stal nierdzewna • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Z wbudowanym zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 78cm x 55cm x 14cm | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.22.MYCIE I DEZYNFEKCJA |  |  |  |  |  |
| 552 | Myjnia - dezynfektor - wolnostojąca - urządzenie zgodne z normą PN-EN 15883 - obudowa i komora myjąca wykonane ze stali kwasoodpornej 304 (1.4301) - elektryczne ogrzewanie - przeszklone, uchylne drzwi komory - sterownik mikroprocesorowy z klawiaturą membranowa z pełnym tekstowym wyświetlaczem dwuliniowym LCD - komunikaty wyświetlane w języku polskim - 8 programów standardowych i 8 programów dowolnie programowanych przez użytkownika - dezynfekcja termiczna i chemiczno-termiczna - 3 pompy dozujące, 3 czujniki przepływu środka chemicznego, 3 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5/10 l) - kondenser oparów - wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz - filtry na przyłączach wodnych - możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym klasy PC - możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych - wymiary zewnętrzne: 800 x 680 x 880 mm (szer. x głęb. x wys.) - wymiary komory myjącej: 510 x 535 x 540mm (szer. x głęb. x wys.) - bezpłatny zestaw startowy środków myjących i dezynfekcyjnych - możliwość użytkowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów | kpl | 1,00 |  |  |
| 553 | Zestaw meblowy Szafki stojące segmentowe: • Wymiar: dł. całkowita 240 cm( w tym szafki 2x60 cm z szufladami) szer. 60 cm wys. 80 cm • Materiał: stal nierdzewna • Na stopkach stalowych o wys. 15 cm • Z wbudowanym zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 78cm x 55cm x 14cm | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.23.PRZYGOTOWANIE PERSONELU |  |  |  |  |  |
| 554 | Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa, baterie na fotokomórkę,3 szt. dozownika automatycznego mydła; 2 szt.,. Ustawienia parametrów fotokomórki z pilota. Wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. Wymiary min. 210 x 50 cm. Mocowanie na ścianie. Głębokość komory: 200 mm Panel ścienny | kpl | 1,00 |  |  |
| 555 | Podajnik szczotek chirurgicznych wykonany ze stali kwasoodpornej, specjalny uchwyt mocowany do ściany, możliwy do sterylizacji. Podajnik jednorazowych szczotek chirurgicznych wykonany z blachy kwasoodpornej w gat. OH18N9, z kasetą do sterylizacji w autoklawie pod jednorazowe szczotki chir. np. Super Brush. | kpl | 1,00 |  |  |
| 556 | Regał listwowy z 6 szt. koszy sterylizacyjnych z wycięciem bocznym 1 STE mocowany do ściany, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9, o znormalizowanych wymiarach. | kpl | 1,00 |  |  |
| 2.24.SALA OPERACYJNA (chirurgiczno-ortopedyczna) |  |  |  |  |  |
| 557 | Lampa operacyjna dwuczaszowa w technologii białych diod LED, czasza główna minimum 160 000lux z kamerą full HD, satelita minimum 130 000lux, Ra> 95, regulacja: temperatury barwowej (3700-5000K), natężenia oświetlenia (5-100%), regulacja średnicy pola świetlnego (180-400 mm). Współczynnik oddawania barw Ra>95 Oświetlenie endoskopowe zielone z regulacją natężenia. Bezpieczna oprawa matryc – temperatura oprawy nieprzekraczająca 40 st.C w trakcie wielogodzinnych operacji. Szczelne oprawy oświetleniowe zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony min IP=54. dodatkowe dwa ramiona na monitory, dwa monitory medyczne o rozdzielczości 4K i przekątnej ekranu 31 lub 32", żywotność LED-ów min. 50 000h. Zestaw mocowany na czterech niezależnych ramionach, na wspólnym zawiesiu. Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek). Lampa główna: matryce diodowe - co najmniej 5 paneli świecących – 1 główny i 4 boczne umiejscowione dookólnie , z widocznymi przerwami ułatwiającymi nawiew laminarny, każdy z paneli bocznych powinien zawierać minimum 10 punktów LED gwarantujących w sumie natężenie oświetlenia minimum Ec=160kLux/1m. Lampa satelita: matryce diodowe - co najmniej 3 paneli świecących 1 główny i 2 boczne, z widocznymi przerwami ułatwiającymi nawiew Czasze lampy wyposażone w moduły bezprzewodowej komunikacji umożliwiającej sterowanie nimi z panelu zintegrowanego systemu zarządzania salą operacyjną. Obraz na monitorze uzyskiwany z kamery artroskopowej (systemem przewodowym poprowadzonym wewnątrz ramion kolumny i ramion monitora od kamery posadowionej na półce kolumny chirurgicznej do monitora) | kpl | 1,00 |  |  |
|  | System Sterowania Zintegrowaną Salą Operacyjną (wyrób medyczny) umożliwiający sterowanie funkcjami m. in. lampy operacyjnej, kamery, klimatyzacji, stołów operacyjnych (zestaw opcji dostępnych z poziomu pilota), oświetlenia ogólnego sali operacyjnej, drzwi oraz oświetleniem Sali operacyjnej. Ekran dotykowy min. 19”(zlicowany z panelem ściennym sali operacyjnej), wyświetlanie aktualnego czasu oraz daty, funkcja stopera, przejrzyste menu oraz intuicyjne piktogramy poszczególnych funkcji, opcja blokady ekranu. | kpl | 1,00 |  |  |
| 558 | Kolumna anestezjologiczna z windą do podnoszenia aparatu do znieczulania. System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. Obudowa sufitowa systemu mocowania płyt interfejsowych. Nośność kolumny netto min. 200 kg Kolumna wyposażona w obrotowe ramię o wymaganej długości: 1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 800mm ±5% Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni ±5%. Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni ±5%. Ramie kolumny wykonane z wysokiej jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 150 mm. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica w kolumnie zawieszona na tubusie wykonanym ze stali nierdzewnej o właściwościach antymagnetycznych. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą nie mniejsza niż 120mm w celu zapewnienia przestrzenia na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości minimum 1300 mm ±5 mm, szerokości: 375 mm ±5 mm, głębokości: 243 mm ±5 mm. Zakres obrotu konsoli min. 330st. Kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Manipulator umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony w pionowych uchwytach na bokach głowicy. Nie dopuszcza się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany ze stali nierdzewnej a nie z tworzywa sztucznego. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy zwiększonej sile manewrowania. Ze względu na ergonomię miejsca pracy wymaga się by gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych w konsoli były umieszczone w pionie na ścianie konsoli, jedno nad drugim symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty poboru gazów medycznych w pionowych separowanych kanałach instalacyjnych. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA. Punkty poboru gazów medycznych z arertacją pionową górną i dolną. Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów w systemie AGA - do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia: 2 x tlen O2 2 x próżnia VAC 2 x sprężone powietrze AIR 1 x podtlenek azotu N20 1 x punkt odciąg gazów poanestetycznych Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury mają być oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Wszystkie części wewnętrznych instalacji gazowych są uziemione. Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych torów prądowych: 12 szt. gniazdo elektrycznych 230V 16A 8 szt. Gniazdo ekwipotencjalnych 2 szt. Gniazdo komputerowe RJ45 Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazd nabudowanych, gniazd z ramkami, utrudniających utrzymanie w należytej czystości. Głowica wykonana z aluminium wyposażona w mechanizm podnoszenia aparatu anestezjologicznego. Zakres podnoszenia min 400 mm. Nośność uchwytu (waga aparatu anestezjologicznego) maks. 200 kg. Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. Wymaga się przedłożenie rysunku producenta, oferowanej jednostki medycznej potwierdzającego wszystkie graniczne parametry techniczne. Kolumna przystosowana do współpracy z aparatami do znieczuleń wiodących producentów m.in. Draeger, GE.. | kpl | 1,00 |  |  |
| 559 | Kolumna chirurgiczna. System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. Obudowa sufitowa systemu mocowania płyt interfejsowych. Nośność kolumny netto min. 150kg Kolumna chirurgiczna wyposażona w obrotowe ramię o wymaganej długości: 1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 1000mm ±5% Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni ±5%. Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni ±5%. Ramie kolumny wykonane z wysokiej jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm, szerokość zewnętrzna każdego ramienia 150 mm. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica w kolumnie zawieszona na tubusie wykonanym ze stali nierdzewnej o właściwościach antymagnetycznych. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą nie mniejsza niż 120mm w celu zapewnienia przestrzenia na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Głowica kolumny wyposażona 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości 300mm ±5 mm każda do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na tylnej ścianie konsoli. Szyny medyczne mieszczone prostopadle do ściany konsoli - jedna u góry konsoli a druga na jej dole. Nośność każdej poszczególnych z szyn medycznych min. 20kg Szyny medyczne bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości minimum 1000 mm ±5 mm, szerokości: 440 mm ±5 mm, głębokości: 200 mm ±5 mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. Zakres obrotu konsoli min. 330st. Kolumna wyposażona w hamulec pneumatyczny. Manipulator umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony między uchwytami na froncie półki. Nie dopuszcza się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu a nie z tworzywa sztucznego. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza. Musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy zwiększonej sile manewrowania. Ze względu na ergonomię miejsca pracy wymaga się by gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych w konsoli były umieszczone w pionie na ścianach bocznych konsoli, jedno nad drugim symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty poboru gazów medycznych w pionowych separowanych kanałach instalacyjnych. Nie dopuszcza się na rozmieszczenie gniazd elektrycznych oraz punktów poboru gazów medycznych na ścianach frontowych lub tylnych konsoli. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2, typ AGA lub DIN. Punkty poboru gazów medycznych z arertacją pionową górną i dolną. Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów w systemie DIN lub AGA - do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia: Instalacja gazów medycznych wewnątrz głowicy wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury mają być oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Wszystkie części wewnętrznych instalacji gazowych są uziemione. Głowica wyposażona w gniazda elektryczne mocowane w jednym panelu (po lewej lub prawej stronie głowicy) umiejscowionym pod kątem około 60 stopni, względem frontu półki, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i minimalizuje ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów. Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych torów prądowych. Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazd nabudowanych, gniazd z ramkami, utrudniających utrzymanie w należytej czystości. Głowica w której maksymalnie dwie ściany wykonane będą z aluminium ma być wyposażona w 2 pionowe drążki o średnicy min. 28mm do mocowania półek. Drążki pozwalające na płynną regulację wysokości zawieszenia półek. Ze względu na utrzymanie w czystości oraz ergonomię nie dopuszcza się wewnętrznych torów do montażu półek. Głowica wyposażona w 3 półki o wymiarach min. 450 x 550mm (± 5%) każda. Półki wyposażone w 2 szyny medyczne 25x10mm zainstalowane po jej bokach. Płaszczyzna okładcza półek z wyoblonymi rogami. Obciążenie każdej póki min. 50kg. Dolna półka wyposażona w szufladę o wysokości minimum 100mm (± 20mm) . Uchwyt do otwierania szuflady poza obrysem szuflady. Nie dopuszcza się półek wykonanych z tworzyw sztucznych nie odpornych na środki chemiczne utrzymania czystości, pokrytych laminatem, z plastycznych metali lekkich itp. Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze niesprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. wymaga się przedłożenie rysunku producenta, oferowanej jednostki medycznej potwierdzającego wszystkie graniczne parametry techniczne | kpl | 1,00 |  |  |
| 560 | Medyczny aparat telefoniczny wykonany z materiału zmywalnego, z możliwością przełączenia połączeń, | kpl | 1,00 |  |  |
| 561 | Sygnalizator alarmowy gazów medycznych PAM Panel alarmująco-monitorujący, obejmujący alarm w zakresie: spadek ciśnienia poniżej założonego poziomu wzrost ciśnienia powyżej założonego poziomu przerwę w obwodach sygnalizacyjnych | kpl | 1,00 |  |  |
| 562 | Sygnalizator alarmowy gazów medycznych Diody alarmujące o stanie instalacji gazów, z możliwością alarmy dźwiękowego, posiadający wszelkie atesty. Sygnalizacja awarii obejmuje: spadek ciśnienia poniżej założonego poziomu, wzrost ciśnienia powyżej założonego poziomu, przerwę w obwodach sygnalizacyjnych, brak zasilania. Dane techniczne: -zasilanie 24V AC/DC (+/- 10%) -pobór prądu do 200mA -temperatura pracy od 0°C do +40°C - ilość gazów - 5 -szer. X wys. X gł. [mm]: -panelu: 142 x 71 x 35 -puszki podtynkowej: 142 x 71 x 60 -kompletnego panelu: 156 x 84 x 63. Panel wyposażony w punkty monitorowania gazów w systemie AGA: 2 x tlen O2 2 x próżnia VAC 2 x sprężone powietrze AIR 1 x podtlenek azotu N20 1 x punkt odciąg gazów poanestetycznych | kpl | 1,00 |  |  |
| Razem Wyposażenie nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu oraz przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego |  |  |  |  |  |
| przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów |  |  |  |  |  |

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW |  |
| --- | --- |
| Opis | Wartość w PLN |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej |  |
| Budowa polegająca na przebudowie i rozbudowie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu obiektu oraz przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, |  |
| Wyposażenie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej |  |
| Wyposażenie nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu oraz przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego |  |
| Razem |  |
| Cena Oferty bez VAT |  |
| VAT |  |
| Cena Oferty z VAT |  |