        - Załącznik nr 2

        - SPRZEDAŻ ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO WOLA 250 69ZPP-250

BĘDĄCEGO NA STANIE SZPITALA MIEJSKIEGO  W ZABRZU SP. Z O.O.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu sprzedaży: Zespół Prądotwórczy WOLA 250 69ZPP-250 wyprodukowany przez Zakłady Mechaniczne PZL WOLA w Warszawie

Data produkcji: 1979 r.

Numer fabryczny Zespołu Prądotwórczego: 4673

Silnik: Typ 4DVSRG-a Przebieg 879mtg Nr: 48802

Prądnica: Typ A355-SO4, prod. MEZ FRENSTAT Czechosłowacja Nr: 578722

Podstawowe dane:

Zespół prądotwórczy składa się z następujących podstawowych elementów: generatora (prądnicy synchronicznej) służącego do zmiany energii mechanicznej na energię elektryczną; silnika spalinowego, regulatora prędkości obrotowej, regulatora napięcia generatora, układu wzbudzenia generatora, układu sterowania, układu rozruchu oraz aparatury łączeniowej. Zespół to urządzenie bez obudowy przeznaczony do pracy w pomieszczeniach chroniących go przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi.

W megaukładzie zastosowano:

- silnik wysokoprężny 4DVSRGa

- prądnica główna A355-SO4 prod. Czechosłowacja

- moc: 250 kVA przy prędkości 1500 rpm.

- rodzaj prądu: przemienny trójfazowy

- moc znamionowa: Pzn 200 kW dla cos ϕ 0,8

- rodzaj pracy - ciągła, samotna

- pojemność zbiornika paliwa – 200 dm3

- pojemność zbiornika oleju – 25 dm3

- ilość ciepła oddawanego przez zespół do otoczenia przy mocy znamionowej ok. 180 000 kcal/godz.

- natężenie dźwięku odległości 1m od silnika ok 110 db

- ciężar zespołu w stanie suchym – 4100 kg

- liczba cylindrów – 12 w układzie V o pojemności skokowej cylindra 38,08 dm3

- rozruch – elektryczny napięciem 24V, z własnych akumulatorów ładowanych prądnicą zabudowaną na silniku

- przeciążalność mocą czynną – do 220 kW przy prądzie max 360 A

Zespół prądotwórczy zamontowany i serwisowany w Szpitalu Miejskim w Zabrzu, według firmy serwisującej urządzenie, do jego uruchomienia niezbędne są nowe akumulatory, zasilacz buforowy oraz butla ze sprężonym powietrzem.